## Lähtötiedot
Kapasiteettivarausmaksun laskentatyökalu - Kapacitetsreserveringsavgiftskalkyl
Tarvittavat tiedot laskentaan - Uppgifter för beräkningen:
Tehokulma cos(fii) Effektvinkel cos(fi) | 0.95
Keskijänniteverkko - Mellanspänningsnätet
Suurin sallittu suunnittelun mukainen jännitteenalenema (%) Max. Konstrueerad spänningsfall (%) | 5%
Keskimääräinen lähdön pituus (km) Genomsnittlig längd för utgående huvudledning (km) | 30
Jännitetaso (kV) Spänningsnivå (kV) | 20
KJ-maakaapelointiaste (%) Jordkabelingsgrad i mellanspänningsnätet (%) | 35%
Varasyötön huomioiminen (Päämuuntajan sallittu normaali käyttöaste) (%) Reservmatningens tillräknelighet (tillåten normal användninsgrad för huvudtransformator) (%) | 80%
Pienjänniteverkko - Lågspänningsnätet
Suurin sallittu jännittenalenema (%): Max. Spänningsfall (%) | 10%
Jännitetaso (kV) Spänningsnivå (kV) | 0.4
Keskimääräinen 0,4 kV runkjohtolähdön pituus muuntamolta (50 metrin tarkkuudella) (m) Genomsnittlig längd för utgående 0,4 kV huvudledning från transformatorstation (50 mätarens noggrannhet) (m) | 800
Huomioi parametrin määrityksen lisäohjeet pienjänniteliittymän kapasiteettivarausmaksun alta! Observera tilläggsanvisningen nedan för lågspänningsnätets kapacitetsreserveringsavgift!
PJ-maakaapelointiaste (%) Jordkabelingsgrad i lågspänningsnätet (%) | 50%
Kapasiteettivarausmaksu
Keskijänniteliittymä Mellanspänningsanslutning | 58.7625
Keskijänniteliittymä (110 kV sähköaseman kenttä) Mellanspänningsanslutning (110 kV substationsfältet) | 8.8321
Pienjänniteliittymä (keskimääräinen kapasiteettivarausmaksu koko pj-verkolle) Lågspänningsanslutning (genomsnittlig kapacitetsreserveringsavgift för hela lågspänningsnätet) | 110.6301
Pienjänniteteholiittymä (pienjänniteliittymä muuntamolla) Lågspänningseffekanslutning (lågspänningsanslutning nära transformatorstation) | 71.0764
HUOM! Pienjänniteliittymän kapasiteettivarausmaksun laskennassa tulee ottaa huomioon liittymien painottuminen muuntopiirissä. Liittymien painottuminen pienjänniteverkon kapasiteettivarausmaksun laskennassa voidaan ottaa huomioon esimerkiksi alla esitetyin periaattein: | OBS! Vid beräkningen av kapacitetsreserveringsavgiften i lågspänningsnät ska beaktas anslutningarnas placering i transformatorområdet. Placeringen i beräkningen kan beaktas t.ex. genom att iaktta följande principer:
1) Määritettämällä kapasiteettivarausmaksu kahdelle eri vyöhykkeelle ja laskemalla näistä liittymien määrällä painotettu keskiarvo. | 1) Genom att fastställa kapacitetsreserverringsavgift för två olika zoner och med att beräkna ett medeltal av dessa där anslutingarnas antal har vägts.
Määritetään vyöhyke, johon suurin osa liittymistä painottuu (esim. noin. 70-80 %). Määritetään tälle vyöhykkeelle keskimääräinen runkojohtolähdön pituus ja lasketaan tämän avulla kapasiteettivarausmaksu vyöhykkeelle. Lasketaan edellä määritetyn vyöhykkeen ulkopuoliselle alueelle oma kapasiteettivarausmaksu alla olevaa aputyökalua hyödyntäen määrittämällä vyöhykkeen lähtörajaksi edellä määritetyn vyöhykkeen keskimääräisen runkojohtolähdön pituus sekä vyöhykkeen ulkorajaksi keskimääräinen runkojohtolähdön pituus, joka huomioi koko muuntopiirin alueen. Lasketaan näistä kahdesta eri kapasiteettivarausmaksusta painotettu keskiarvo siinä suhteessa, kun liittymät jakautuvat näille kahdelle eri vyöhykkeille. | Genom att fastställa en zon, där största delen av anslutningarna är beläggda (t.ex. 70-80 %). Det fastställs en genomsnittlig längd för huvudledningen för denna zon och med hjälp av denna beräknas kapacitetreserveringsafgiften för denna zon. För området utanför zonen beräknas en egen kapacitetreserveringsavgift med hjälp av kalkylen genom at fastställa som utgångspunkt den tidigare nämnda zonens genomsnittliga längd för huvudledningen och som yttergräns den genomsnittliga längden för huvudledningen, som upmärksammar hela transformatoromådet. Därefter beräknas av dessa två kapacitetreserveringsavgifter ett medeltal med vikten på hur anslutningarna fördelas i dessa två zoner.
2) Määrittämällä kerroin, jolla keskimääräistä 0,4 kV runkojohtolähdön pituus kerrotaan, ennen kuin se syötetään laskentaparametriksi. | 2) Genom att fastställa en koefficient, med vilken den genomsnittliga längden av huvudledningen multipliceras, innan den matas in som kalkylparameter.
Määritetään liittymien keskimääräisen siirtoyhteyden pituus muuntamolle runkojohtoa pitkin mitaten ja jaetaan tämä tulos vastaavalla laskennalla, jossa kuitenkin oletetaan liittymien jakautuvan tasaisesti muuntopiiriin. Liittyjien jakautuessa tasaisesti muuntopiiriin liittymien keskimääräinen siirtoyhteyden pituus voidaan määrittää jakamalla keskimääräisen 0,4 kV runkojohtolähdön pituus kahdella. | Den genomsnittliga längden till transformatorstationen fastställs, mätt längs huvudledningen, och resultatet divideras med motsvarande kalkyl var anslutningarna är beläggda jämnt i transformatorområdet. Då anslutningarna är beläggda jämnt i transformatorområdet kan längden av överföringsnätet fastställas genom att dividera den genomsnittliga längden av 0,4 kV huvudledning med två.
Aputyökalu - Hjälpkalkyl
Voidaan hyödyntää keskimääräisten vyöhykehintojen määrittämisessä, kun tiedetään 3x25 A liittymän hinta kyseisellä vyöhykkeellä. Työkalulla voidaan määrittää kuinka paljon kalliimpia ovat samalla vyöhykkeellä olevat suurempien liittymien keskimääräiset hinnat. Kan utnyttjas vid fastställandet av genomsnittliga zonpriser, då avgiften för 3x25 A ansluntingar i zonen känns till. Med kalkylen kan fastställas hur mycket dyrare större anslutningar i samma zon genomsnittligt är.
Voidaan hyödyntää pj-verkon kapasiteettivarausmaksun määrittämisessä, jos kapasiteettivarausmaksu muodostetaan eri vyöhykkeiden kapasiteettivarausmaksujen painotetusta keskiarvosta. Kan användas för att bestämma den genomsnittliga kapacitetsreserveravgiften för lågspänningsanslutning om kapacitetsreservavgiften bildas från det vägda genomsnittet av zonerna.
Rajatun vyöhykkeen/alueen runkojohdon keskimääräinen pituus vyöhykkeen lähtörajalla (vyöhykkeellä 1 on 0 m) (50 metrin tarkkuudella) En begränsad zons/områdes huvudledningens genomsnittliga längd i zonens startpunkt (zon 1 0m) (med 50 meters nogrannhet | 500
Rajatun vyöhykkeen/alueen runkojohdon keskimääräinen pituus vyöhykkeen ulkorajalle (50 metrin tarkkuudella) En begränsad zons / områdes huvudledningens genomsnittliga längd till zonens yttergräns (med 50 meters nogrannhet) | 800
PJ-verkon keskimääräinen mitoituskustannus määritellyllä alueella Genomsnittlig mätningskostnad på ett fastställt område i lågspänningsnät | 74.8822
Kapasiteettivarausmaksu määritellyllä alueella Kapacitetsreserveringsavgift på ett fastställt område | 145.9586
Laskentaperiaate: Tämä excel laskee uusien keskijännite- ja teholiittymien sekä pienjänniteliittymien aiheuttaman laskennallisen keskimääräisen vahvistuskustannuksen, eli kuinka paljon yhden kVA:n liittäminen verkkoon aiheuttaa laskennallisia keskimääräisiä vahvistuskustannuksia. Vahvistuskustannukseksi huomioidaan vain uuden vahvistetun verkon JHA:n ja vanhan vahvistettavan verkon JHA:n erotus ilmajohtojen, maakaapelien sekä muuntajien osalta. Näin verkon kehittämisen ja jälleenrakentamisen kustannukset tulee rahoitettua jakelumaksuilla ja vahvistusosa kapasiteettivarausmaksulla. Laskenta perustuu yksikköhinnoista ja komponenttien tehonsiirtokyvyistä määritettyihin marginaalikustannuksiin (€/kVA/km) sekä keskimääräiseen tehonsiirtoreitin pituuteen. Keskimääräisen tehonsiirtoreitin jokaiseen pisteeseen määritetään pistekohtainen kapasiteettivarausmaksu marginaalikustannuksen ja pisteen etäisyyden avulla.Keskimääräinen kapasiteettivarausmaksu saadaan ottamalla keskiarvo määritetyistä pistekohtaisista kapasiteettivarausmaksuista. Keskimääräinen tehonsiirtoreitin pituus yhdessä sallitun jännitteenaleneman kanssa huomioi laskennassa tehonsiirtokyvyn laskun tehonsiirtoetäisyyden kasvaessa. Laskennassa otetaan lisäksi huomioon maakaapelointiaste sekä lisätään muuntajien vaikutus maksuun.
Beräkningsprincip: Denna Excel beräknar den beräknade genomsnittliga förstärkningskostnaden för nya medelspännings och effektanslutningar, det vill säga hur mycket anslutandet av en kVA medför beräknade genomsnittliga förstärkningskosnader. Som förstärkningskostnad anses endast differensen mellan det förstärkta nätets återanskaffningsväde och gamla nätets återanskaffningsvärde och gäller lufntät, jordkablar och transformatorer. Därmed blir nätets utvecklingskostnader och återbyggningskostnader finansierade med överföringsavgifter och förstäkningsdelen med kapacitetreserveringsavgiften. Kalkylen grundar sig på marginalkosnarder (€/kVA/km) som grundar sig på enhetspricer och komponenters effektöverföringskapacitet samt den genomsnittliga längen av effektöverföringsrutten. För varje punkt av den genomsnittliga effektöverföringsutten fastställs en kapacitetreserveringsavgift med hjälp av marginalkostnaden och punktens distans. Den genomnsnittliga kapacitetreserveringsavgiften bestäms genom medeltalet av fastställda punkternas kapacitetreserveringsavgifter. Den genomsnittliga effektöverföringsruttens längd tillsammans med det konstruerade spänningsfallet uppmärksammar i kalkylen effektöverföringskapacitetens minskning när distansen ökar. I kalkylen uppmärksammas dessutom jordkableringsgraden och den ökas av transformatorernas påverkning i avgiften.

## Taulukkotiedot
Päämuuntajan sallittu normaali käyttöaste | 0.8 | jännite | 20 | kv | jännitteenalenema | 5% | vaihejännite | 11547.0054 | V | PJ | jännitepj | 0.4 | kv | vaihejännite | 230.9401 | v
|  | tehokulma | 0.95 |  | keskimääräinen lähdön pituus | 30 | maakaapelointiaste | 0.35 |  |  | jännitteenalenema pj | 10% |  | maakaapelointiaste | 50%
Maakaapelit | vaihejohtimen vaihtovirtaresistanssi 65 celcius asteessa 1 km kohti | kuormitusvirta (A) | €/km |  | -->Max. kuormitus (P = 3 * U(v)*I) [kVA] |  |  | Suurin sallittu tehonsiirtokyky johtimella etäisyydellä l jännitteenalenemalla x | [8 empty] | #DIV/0!
Maakaapeli 70 mm2 tai alle | 0.52 | 200 | 24300 |  | 6928.2032 | kVA
Maakaapeli 95 mm2 | 0.38 | 235 | 28300 |  | 8140.6388
Maakaapeli 120 mm2 | 0.3 | 265 | 29600 |  | 9179.8693
Maakaapeli 150 mm2 | 0.25 | 300 | 31000 |  | 10392.3048
Maakaapeli 185 mm2 | 0.2 | 330 | 36200 |  | 11431.5353
Maakaapeli 240 mm2 | 0.15 | 385 | 39000 |  | 13336.7912
Maakaapeli 300 mm2 | 0.12 | 435 | 44500 |  | 15068.842
Ilmajohto | vaihejohtimen vaihtovirtaresistanssi 75 celcius asteessa 1 km kohti | kuormitusvirta (A) | €/km |  | -->Max. kuormitus (P = 3 * U(v)*I) [kVA]
Sparrow tai pienempi | 1.09 | 210 | 21800 |  | 7274.6134 | kVA
Raven | 0.71 | 280 | 25100 |  | 9699.4845
Pigeon | 0.47 | 360 | 29100 |  | 12470.7658
Al 132 tai suurempi | 0.26 | 495 | 30800 |  | 17147.303
Päämuuntajat |  | Nimellisteho (kVA) | €/kpl
6 MVA |  | 6000 | 240700 | kulmakerroin | 7.0657
10 MVA |  | 10000 | 257800 |  | Varasyötön huomioiminen
16 MVA |  | 16000 | 289000 |  | normaalitilanteen kuormitusaste | 0.8
20 MVA |  | 20000 | 313600
25 MVA |  | 25000 | 338100 | Marginaalikustannus | 8.8321
31,5 MVA |  | 31500 | 450200
40 MVA |  | 40000 | 538400
50 MVA |  | 50000 | 593000
63 MVA |  | 63000 | 664000
80 MVA |  | 80000 | 756900
100 MVA |  | 100000 | 866300
Jakelumuuntajat |  | Nimellisteho (kVA) | €/kpl
30 kVA |  | 30 | 3600 | kulmakerroin | 12.3139
50 kVA |  | 50 | 3700
100 kVA |  | 100 | 4500
200 kVA |  | 200 | 6100 | Marginaalikustannus | 12.3139
315 kVA |  | 315 | 7800
400 kVA |  | 400 | 8700
500 kVA |  | 500 | 9600
630 kVA |  | 630 | 11500
800 kVA |  | 800 | 13300
1000 kVA |  | 1000 | 16000
1250 kVA |  | 1250 | 20500
1600 kVA |  | 1600 | 21800
Pienjänniteverkko
AMKA | vaihejohtimen vaihtovirtaresistanssi 70 celcius asteessa 1 km kohti | kuormitusvirta (A) | €/km
25 | 1.4 | 95 | 16600 |  | 65.8179
50 | 0.77 | 140 | 17300 |  | 96.9948
70 | 0.53 | 180 | 19600 |  | 124.7077
120 | 0.3 | 250 | 23300 |  | 173.2051
AXCMK | vaihejohtimen vaihtovirtaresistanssi 70 celcius asteessa 1 km kohti | kuormitusvirta (A) | €/km
25 | 1.5 | 100 | 8500 |  | 69.282
35 | 1 | 125 | 9100 |  | 86.6025
50 | 0.77 | 150 | 10000 |  | 103.923
70 | 0.53 | 185 | 10900 |  | 128.1718
95 | 0.39 | 220 | 12100 |  | 152.4205
120 | 0.31 | 255 | 14300 |  | 176.6692
150 | 0.25 | 290 | 16500 |  | 200.9179
185 | 0.2 | 330 | 18100 |  | 228.6307
240 | 0.16 | 375 | 20300 |  | 259.8076
300 | 0.13 | 430 | 25500 |  | 297.9127

## Laskenta
kj-lähdön pituus (km) | Maakaapeli 70 mm2 tai alle | Maakaapeli 95 mm2 | Maakaapeli 120 mm2 | Maakaapeli 150 mm2 | Maakaapeli 185 mm2 | Maakaapeli 240 mm2 | Maakaapeli 300 mm2 | Kapasiteettivarausmaksu pisteessä x kj-maakaapeli [euroa/kVA] | Sparrow tai pienempi (kVA) | Raven (kVA) | Pigeon (kVA) | Al 132 tai suurempi (kVA) | Kapasiteettivarausmaksu pisteessä x kj-ilmajohto [euroa/kVA] | Jakelumuuntajan kapasiteettivarausmaksu | Päämuuntajan kapasiteettivarausmaksu | Keskimääräinen kapasiteettivarausmaksu kj-maakaapeli [euroa/kVA] | Keskimääräinen kapasiteettivarausmaksu kj-ilmajohto [euroa/kVA] | Keskijänniteverkon keskimääräinen kapasiteettivarausmaksu | Pienjänniteverkon teholiittymän keskimääräinen kapasiteettivarausmaksu | pj runkoverkon lähdön pituus / km |  | 25 | 50 | 70 | 120 | Kapasiteettivarausmaksu pisteessä x ilmajohto [euroa/kVA] | Keskiarvo | 25 | 35 | 50 | 70 | 95 | 120 | 150 | 185 | 240 | 300 | Kapasiteettivarausmaksu pisteessä x maakaapeli [euroa/kVA] keskiarvo | Keskiarvo | Pienjänniteverkon keskimääräinen kapasiteettivarausmaksu ilman kj-verkkoa ja jakelumuuntajaa | Pienjänniteverkon keskimääräinen kapasiteettivarausmaksu |  |  |  | 0.5 |  |  | 450 | 800 | 524.1754 | 74.8822
0 | 6928.2032 | 8140.6388 | 9179.8693 | 10392.3048 | 11431.5353 | 13336.7912 | 15068.842 | 0 | 7274.6134 | 9699.4845 | 12470.7658 | 17147.303 | 0 | 12.3139 | 8.8321 | 0 | 0 | 8.8321 | 21.146 | 0 | 0 | 65.8179 | 96.9948 | 124.7077 | 173.2051 | 0 | 0 | 69.282 | 86.6025 | 103.923 | 128.1718 | 152.4205 | 176.6692 | 200.9179 | 228.6307 | 259.8076 | 297.9127 | 0 | 0 | 0 | 71.0764 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 6928.2032 | 8140.6388 | 9179.8693 | 10392.3048 | 11431.5353 | 13336.7912 | 15068.842 | 2.3958 | 7274.6134 | 9699.4845 | 12470.7658 | 17147.303 | 0.91134 | 12.3139 | 8.8321 | 1.1979 | 0.45567 | 9.5476 | 21.8615 | 0.05 | 50 | 65.8179 | 96.9948 | 124.7077 | 173.2051 | 3.2499 | 1.6249 | 69.282 | 86.6025 | 103.923 | 128.1718 | 152.4205 | 176.6692 | 200.9179 | 228.6307 | 259.8076 | 297.9127 | 3.5735 | 1.7868 | 1.7058 | 72.7823 | 50 | 2 | 3.5735 | 3.2499 | 3.4117 | 3.4117
2 | 6928.2032 | 8140.6388 | 9179.8693 | 10392.3048 | 11431.5353 | 13336.7912 | 15068.842 | 4.7915 | 7274.6134 | 9699.4845 | 12470.7658 | 17147.303 | 1.8227 | 12.3139 | 8.8321 | 2.3958 | 0.91134 | 10.263 | 22.5769 | 0.1 | 100 | 65.8179 | 96.9948 | 124.7077 | 173.2051 | 6.4997 | 3.2499 | 69.282 | 86.6025 | 103.923 | 128.1718 | 152.4205 | 176.6692 | 200.9179 | 228.6307 | 259.8076 | 297.9127 | 7.1471 | 3.5735 | 3.4117 | 74.4881 | 100 | 3 | 7.1471 | 6.4997 | 6.8234 | 10.2351
3 | 6928.2032 | 8140.6388 | 9179.8693 | 10392.3048 | 11431.5353 | 13336.7912 | 15068.842 | 7.1873 | 5519.8777 | 8474.1784 | 12470.7658 | 17147.303 | 2.3437 | 12.3139 | 8.8321 | 3.5937 | 1.2694 | 10.9151 | 23.2289 | 0.15 | 150 | 65.8179 | 96.9948 | 124.7077 | 173.2051 | 9.7496 | 4.8748 | 64.1778 | 86.6025 | 103.923 | 128.1718 | 152.4205 | 176.6692 | 200.9179 | 228.6307 | 259.8076 | 297.9127 | 10.5951 | 5.3289 | 5.1019 | 76.1783 | 150 | 4 | 10.5951 | 9.7496 | 10.1723 | 20.4074
4 | 6928.2032 | 8140.6388 | 9179.8693 | 10392.3048 | 11431.5353 | 13336.7912 | 15068.842 | 9.5831 | 4139.9083 | 6355.6338 | 9601.0638 | 17147.303 | 2.5944 | 12.3139 | 8.8321 | 4.7915 | 1.5344 | 11.5066 | 23.8204 | 0.2 | 200 | 51.5714 | 93.7662 | 124.7077 | 173.2051 | 11.3564 | 6.1711 | 48.1333 | 72.2 | 93.7662 | 128.1718 | 152.4205 | 176.6692 | 200.9179 | 228.6307 | 259.8076 | 297.9127 | 13.1055 | 6.8842 | 6.5277 | 77.6041 | 200 | 5 | 13.1055 | 11.3564 | 12.2309 | 32.6383
5 | 6928.2032 | 8140.6388 | 9179.8693 | 10392.3048 | 11431.5353 | 13336.7912 | 15068.842 | 11.9789 | 3311.9266 | 5084.507 | 7680.8511 | 13884.6154 | 3.9736 | 12.3139 | 8.8321 | 5.9894 | 1.9409 | 12.1901 | 24.504 | 0.25 | 250 | 41.2571 | 75.013 | 108.9811 | 173.2051 | 13.2419 | 7.3496 | 38.5067 | 57.76 | 75.013 | 108.9811 | 148.1026 | 176.6692 | 200.9179 | 228.6307 | 259.8076 | 297.9127 | 15.1706 | 8.2653 | 7.8074 | 78.8838 | 250 | 6 | 15.1706 | 13.2419 | 14.2062 | 46.8446
6 | 5785.2564 | 7916.6667 | 9179.8693 | 10392.3048 | 11431.5353 | 13336.7912 | 15068.842 | 12.9595 | 2759.9388 | 4237.0892 | 6400.7092 | 11570.5128 | 5.722 | 12.3139 | 8.8321 | 6.9852 | 2.4811 | 12.8897 | 25.2036 | 0.3 | 300 | 34.381 | 62.5108 | 90.8176 | 160.4444 | 16.6109 | 8.6726 | 32.0889 | 48.1333 | 62.5108 | 90.8176 | 123.4188 | 155.2688 | 192.5333 | 228.6307 | 259.8076 | 297.9127 | 17.5156 | 9.5868 | 9.1297 | 80.2061 | 300 | 7 | 17.5156 | 16.6109 | 17.0633 | 63.9079
7 | 4958.7912 | 6785.7143 | 8595.2381 | 10314.2857 | 11431.5353 | 13336.7912 | 15068.842 | 13.3201 | 2365.6619 | 3631.7907 | 5486.3222 | 9917.5824 | 7.7882 | 12.3139 | 8.8321 | 7.777 | 3.1445 | 13.598 | 25.9119 | 0.35 | 350 | 29.4694 | 53.5807 | 77.8437 | 137.5238 | 22.6093 | 10.4147 | 27.5048 | 41.2571 | 53.5807 | 77.8437 | 105.7875 | 133.0876 | 165.0286 | 206.2857 | 257.8571 | 297.9127 | 20.5257 | 10.9541 | 10.6844 | 81.7608 | 350 | 8 | 20.5257 | 22.6093 | 21.5675 | 85.4754
8 | 4338.9423 | 5937.5 | 7520.8333 | 9025 | 11281.25 | 13336.7912 | 15068.842 | 14.0368 | 2069.9541 | 3177.8169 | 4800.5319 | 8677.8846 | 10.1724 | 12.3139 | 8.8321 | 8.4726 | 3.9254 | 14.349 | 26.6629 | 0.4 | 400 | 25.7857 | 46.8831 | 68.1132 | 120.3333 | 29.5305 | 12.5387 | 24.0667 | 36.1 | 46.8831 | 68.1132 | 92.5641 | 116.4516 | 144.4 | 180.5 | 225.625 | 277.6923 | 25.8736 | 12.6119 | 12.5753 | 83.6517 | 400 | 9 | 25.8736 | 29.5305 | 27.7021 | 113.1775
9 | 3856.8376 | 5277.7778 | 6685.1852 | 8022.2222 | 10027.7778 | 13336.7912 | 15068.842 | 14.9385 | 1839.9592 | 2824.7261 | 4267.1395 | 7713.6752 | 12.8745 | 12.3139 | 8.8321 | 9.1192 | 4.8203 | 15.157 | 27.4709 | 0.45 | 450 | 22.9206 | 41.6739 | 60.5451 | 106.963 | 37.3746 | 15.0223 | 21.3926 | 32.0889 | 41.6739 | 60.5451 | 82.2792 | 103.5125 | 128.3556 | 160.4444 | 200.5556 | 246.8376 | 32.7463 | 14.6253 | 14.8238 | 85.9002 | 450 | 10 | 32.7463 | 37.3746 | 35.0605 | 148.2379
10 | 3471.1538 | 4750 | 6016.6667 | 7220 | 9025 | 12033.3333 | 15041.6667 | 16.7381 | 1655.9633 | 2542.2535 | 3840.4255 | 6942.3077 | 15.8944 | 12.3139 | 8.8321 | 9.8118 | 5.827 | 16.0538 | 28.3677 | 0.5 | 500 | 20.6286 | 37.5065 | 54.4906 | 96.2667 | 46.1415 | 17.8513 | 19.2533 | 28.88 | 37.5065 | 54.4906 | 74.0513 | 93.1613 | 115.52 | 144.4 | 180.5 | 222.1538 | 40.4275 | 16.971 | 17.4111 | 88.4875 | 500 | 11 | 40.4275 | 46.1415 | 43.2845 | 191.5224
11 | 3155.5944 | 4318.1818 | 5469.697 | 6563.6364 | 8204.5455 | 10939.3939 | 13674.2424 | 20.253 | 1505.4212 | 2311.1396 | 3491.2959 | 6311.1888 | 19.2322 | 12.3139 | 8.8321 | 10.6819 | 6.9441 | 17.0845 | 29.3984 | 0.55 | 550 | 18.7532 | 34.0968 | 49.5369 | 87.5152 | 55.8312 | 21.0163 | 17.503 | 26.2545 | 34.0968 | 49.5369 | 67.3193 | 84.6921 | 105.0182 | 131.2727 | 164.0909 | 201.958 | 48.9173 | 19.6332 | 20.3247 | 91.4011 | 550 | 12 | 48.9173 | 55.8312 | 52.3743 | 243.8967
12 | 2892.6282 | 3958.3333 | 5013.8889 | 6016.6667 | 7520.8333 | 10027.7778 | 12534.7222 | 24.1028 | 1379.9694 | 2118.5446 | 3200.3546 | 5785.2564 | 22.8879 | 12.3139 | 8.8321 | 11.7143 | 8.1706 | 18.243 | 30.5569 | 0.6 | 600 | 17.1905 | 31.2554 | 45.4088 | 80.2222 | 66.4437 | 24.5107 | 16.0444 | 24.0667 | 31.2554 | 45.4088 | 61.7094 | 77.6344 | 96.2667 | 120.3333 | 150.4167 | 185.1282 | 58.2157 | 22.601 | 23.5559 | 94.6323 | 600 | 13 | 58.2157 | 66.4437 | 62.3297 | 306.2264
13 | 2670.1183 | 3653.8462 | 4628.2051 | 5553.8462 | 6942.3077 | 9256.4103 | 11570.5128 | 28.2873 | 1273.8179 | 1955.5796 | 2954.1735 | 5340.2367 | 26.8615 | 12.3139 | 8.8321 | 12.8981 | 9.5056 | 19.5251 | 31.839 | 0.65 | 650 | 15.8681 | 28.8511 | 41.9158 | 74.0513 | 77.9791 | 28.3299 | 14.8103 | 22.2154 | 28.8511 | 41.9158 | 56.9625 | 71.6625 | 88.8615 | 111.0769 | 138.8462 | 170.8876 | 68.3225 | 25.8669 | 27.0984 | 98.1748 | 650 | 14 | 68.3225 | 77.9791 | 73.1508 | 379.3772
14 | 2479.3956 | 3392.8571 | 4297.619 | 5157.1429 | 6446.4286 | 8595.2381 | 10744.0476 | 32.8066 | 1182.8309 | 1815.8954 | 2743.1611 | 4958.7912 | 31.153 | 12.3139 | 8.8321 | 14.2253 | 10.9488 | 20.9277 | 33.2416 | 0.7 | 700 | 14.7347 | 26.7904 | 38.9218 | 68.7619 | 90.4373 | 32.4704 | 13.7524 | 20.6286 | 26.7904 | 38.9218 | 52.8938 | 66.5438 | 82.5143 | 103.1429 | 128.9286 | 158.6813 | 79.238 | 29.4249 | 30.9477 | 102.0241 | 700 | 15 | 79.238 | 90.4373 | 84.8376 | 464.2149
15 | 2314.1026 | 3166.6667 | 4011.1111 | 4813.3333 | 6016.6667 | 8022.2222 | 10027.7778 | 37.6606 | 1103.9755 | 1694.8357 | 2560.2837 | 4628.2051 | 35.7624 | 12.3139 | 8.8321 | 15.69 | 12.4996 | 22.4484 | 34.7623 | 0.75 | 750 | 13.7524 | 25.0043 | 36.327 | 64.1778 | 103.8183 | 36.9296 | 12.8356 | 19.2533 | 25.0043 | 36.327 | 49.3675 | 62.1075 | 77.0133 | 96.2667 | 120.3333 | 148.1026 | 90.962 | 33.271 | 35.1003 | 106.1767 | 750 | 16 | 90.962 | 103.8183 | 97.3901 | 561.605
16 | 2169.4712 | 2968.75 | 3760.4167 | 4512.5 | 5640.625 | 7520.8333 | 9401.0417 | 42.8494 | 1034.9771 | 1588.9085 | 2400.266 | 4338.9423 | 40.6896 | 12.3139 | 8.8321 | 17.2876 | 14.1579 | 24.0854 | 36.3993 | 0.8 | 800 | 12.8929 | 23.4416 | 34.0566 | 60.1667 | 118.1222 | 41.7057 | 12.0333 | 18.05 | 23.4416 | 34.0566 | 46.2821 | 58.2258 | 72.2 | 90.25 | 112.8125 | 138.8462 | 103.4945 | 37.4018 | 39.5537 | 110.6301 | 800 | 17 | 103.4945 | 118.1222 | 110.8083 | 672.4133
17 | 2041.8552 | 2794.1176 | 3539.2157 | 4247.0588 | 5308.8235 | 7078.4314 | 8848.0392 | 48.373 | 974.0961 | 1495.4432 | 2259.0738 | 4083.7104 | 45.9348 | 12.3139 | 8.8321 | 19.0146 | 15.9233 | 25.8374 | 38.1513 | 0.85 | 850 | 12.1345 | 22.0626 | 32.0533 | 56.6275 | 133.3489 | 46.7969 | 11.3255 | 16.9882 | 22.0626 | 32.0533 | 43.5596 | 54.8008 | 67.9529 | 84.9412 | 106.1765 | 130.6787 | 116.8356 | 41.8148 | 44.3059 | 115.3823 | 850 | 18 | 116.8356 | 133.3489 | 125.0922 | 797.5056
18 | 1928.4188 | 2638.8889 | 3342.5926 | 4011.1111 | 5013.8889 | 6685.1852 | 8356.4815 | 54.2313 | 919.9796 | 1412.3631 | 2133.5697 | 3856.8376 | 51.4978 | 12.3139 | 8.8321 | 20.8681 | 17.7956 | 27.7031 | 40.017 | 0.9 | 900 | 11.4603 | 20.8369 | 30.2725 | 53.4815 | 149.4984 | 52.2023 | 10.6963 | 16.0444 | 20.8369 | 30.2725 | 41.1396 | 51.7563 | 64.1778 | 80.2222 | 100.2778 | 123.4188 | 130.9852 | 46.508 | 49.3551 | 120.4315 | 900 | 19 | 130.9852 | 149.4984 | 140.2418 | 937.7474
19 | 1826.9231 | 2500 | 3166.6667 | 3800 | 4750 | 6333.3333 | 7916.6667 | 60.4244 | 871.5596 | 1338.0282 | 2021.2766 | 3653.8462 | 57.3787 | 12.3139 | 8.8321 | 22.8459 | 19.7748 | 29.6818 | 41.9957 | 0.95 | 950 | 10.8571 | 19.7403 | 28.6792 | 50.6667 | 166.5708 | 57.9207 | 10.1333 | 15.2 | 19.7403 | 28.6792 | 38.9744 | 49.0323 | 60.8 | 76 | 95 | 116.9231 | 145.9434 | 51.4797 | 54.7002 | 125.7766 | 950 | 20 | 145.9434 | 166.5708 | 156.2571 | 1094.0045
20 | 1735.5769 | 2375 | 3008.3333 | 3610 | 4512.5 | 6016.6667 | 7520.8333 | 66.9522 | 827.9817 | 1271.1268 | 1920.2128 | 3471.1538 | 63.5775 | 12.3139 | 8.8321 | 24.9462 | 21.8606 | 31.7727 | 44.0866 | 1 | 1000 | 10.3143 | 18.7532 | 27.2453 | 48.1333 | 184.5659 | 63.9514 | 9.6267 | 14.44 | 18.7532 | 27.2453 | 37.0256 | 46.5806 | 57.76 | 72.2 | 90.25 | 111.0769 | 161.7101 | 56.7288 | 60.3401 | 131.4165 | 1000 | 21 | 161.7101 | 184.5659 | 173.138 | 1267.1425
21 | 1652.9304 | 2261.9048 | 2865.0794 | 3438.0952 | 4297.619 | 5730.1587 | 7162.6984 | 73.8148 | 788.554 | 1210.5969 | 1828.7741 | 3305.8608 | 70.0942 | 12.3139 | 8.8321 | 27.1675 | 24.053 | 33.9753 | 46.2891 | 1.05 | 1050 | 9.8231 | 17.8602 | 25.9479 | 45.8413 | 203.4839 | 70.2938 | 9.1683 | 13.7524 | 17.8602 | 25.9479 | 35.2625 | 44.3625 | 55.0095 | 68.7619 | 85.9524 | 105.7875 | 178.2854 | 62.2541 | 66.274 | 137.3504 | 1050 | 22 | 178.2854 | 203.4839 | 190.8847 | 1458.0272
22 | 1577.7972 | 2159.0909 | 2734.8485 | 3281.8182 | 4102.2727 | 5469.697 | 6837.1212 | 81.0122 | 752.7106 | 1155.5698 | 1745.648 | 3155.5944 | 76.9288 | 12.3139 | 8.8321 | 29.5086 | 26.352 | 36.2889 | 48.6028 | 1.1 | 1100 | 9.3766 | 17.0484 | 24.7684 | 43.7576 | 223.3248 | 76.9473 | 8.7515 | 13.1273 | 17.0484 | 24.7684 | 33.6597 | 42.346 | 52.5091 | 65.6364 | 82.0455 | 100.979 | 195.6693 | 68.0548 | 72.5011 | 143.5775 | 1100 | 23 | 195.6693 | 223.3248 | 209.497 | 1667.5242
23 | 1509.1973 | 2065.2174 | 2615.942 | 3139.1304 | 3923.913 | 5231.8841 | 6539.8551 | 88.5443 | 719.984 | 1105.3276 | 1669.7502 | 3018.3946 | 84.0813 | 12.3139 | 8.8321 | 31.9684 | 28.7574 | 38.7134 | 51.0273 | 1.15 | 1150 | 8.9689 | 16.3072 | 23.6916 | 41.8551 | 244.0884 | 83.9116 | 8.371 | 12.5565 | 16.3072 | 23.6916 | 32.1962 | 40.5049 | 50.2261 | 62.7826 | 78.4783 | 96.5886 | 213.8617 | 74.13 | 79.0208 | 150.0972 | 1150 | 24 | 213.8617 | 244.0884 | 228.9751 | 1896.4992
24 | 1446.3141 | 1979.1667 | 2506.9444 | 3008.3333 | 3760.4167 | 5013.8889 | 6267.3611 | 96.4112 | 689.9847 | 1059.2723 | 1600.1773 | 2892.6282 | 91.5517 | 12.3139 | 8.8321 | 34.5461 | 31.2691 | 41.2482 | 53.5621 | 1.2 | 1200 | 8.5952 | 15.6277 | 22.7044 | 40.1111 | 265.7749 | 91.1861 | 8.0222 | 12.0333 | 15.6277 | 22.7044 | 30.8547 | 38.8172 | 48.1333 | 60.1667 | 75.2083 | 92.5641 | 232.8626 | 80.4794 | 85.8327 | 156.9091 | 1200 | 25 | 232.8626 | 265.7749 | 249.3188 | 2145.818
25 | 1388.4615 | 1900 | 2406.6667 | 2888 | 3610 | 4813.3333 | 6016.6667 | 104.6128 | 662.3853 | 1016.9014 | 1536.1702 | 2776.9231 | 99.3399 | 12.3139 | 8.8321 | 37.241 | 33.8873 | 43.8932 | 56.2071 | 1.25 | 1250 | 8.2514 | 15.0026 | 21.7962 | 38.5067 | 288.3843 | 98.7706 | 7.7013 | 11.552 | 15.0026 | 21.7962 | 29.6205 | 37.2645 | 46.208 | 57.76 | 72.2 | 88.8615 | 252.6721 | 87.1021 | 92.9364 | 164.0128 | 1250 | 26 | 252.6721 | 288.3843 | 270.5282 | 2416.3462
26 | 1335.0592 | 1826.9231 | 2314.1026 | 2776.9231 | 3471.1538 | 4628.2051 | 5785.2564 | 113.1492 | 636.909 | 977.7898 | 1477.0867 | 2670.1183 | 107.446 | 12.3139 | 8.8321 | 40.0524 | 36.6117 | 46.6481 | 58.962 | 1.3 | 1300 | 7.9341 | 14.4256 | 20.9579 | 37.0256 | 311.9164 | 106.6649 | 7.4051 | 11.1077 | 14.4256 | 20.9579 | 28.4813 | 35.8313 | 44.4308 | 55.5385 | 69.4231 | 85.4438 | 273.2901 | 93.998 | 100.3315 | 171.4079 | 1300 | 27 | 273.2901 | 311.9164 | 292.6033 | 2708.9495
27 | 1285.6125 | 1759.2593 | 2228.3951 | 2674.0741 | 3342.5926 | 4456.7901 | 5570.9877 | 122.0204 | 613.3197 | 941.5754 | 1422.3798 | 2571.2251 | 115.8701 | 12.3139 | 8.8321 | 42.9798 | 39.4423 | 49.5126 | 61.8265 | 1.35 | 1350 | 7.6402 | 13.8913 | 20.1817 | 35.6543 | 336.3714 | 114.8687 | 7.1309 | 10.6963 | 13.8913 | 20.1817 | 27.4264 | 34.5042 | 42.7852 | 53.4815 | 66.8519 | 82.2792 | 294.7167 | 101.1665 | 108.0176 | 179.094 | 1350 | 28 | 294.7167 | 336.3714 | 315.5441 | 3024.4935
28 | 1239.6978 | 1696.4286 | 2148.8095 | 2578.5714 | 3223.2143 | 4297.619 | 5372.0238 | 131.2263 | 591.4155 | 907.9477 | 1371.5805 | 2479.3956 | 124.612 | 12.3139 | 8.8321 | 46.0228 | 42.3792 | 52.4866 | 64.8005 | 1.4 | 1400 | 7.3673 | 13.3952 | 19.4609 | 34.381 | 361.7492 | 123.3818 | 6.8762 | 10.3143 | 13.3952 | 19.4609 | 26.4469 | 33.2719 | 41.2571 | 51.5714 | 64.4643 | 79.3407 | 316.9519 | 108.6074 | 115.9946 | 187.071 | 1400 | 29 | 316.9519 | 361.7492 | 339.3505 | 3363.8441
29 | 1196.9496 | 1637.931 | 2074.7126 | 2489.6552 | 3112.069 | 4149.4253 | 5186.7816 | 140.767 | 571.0218 | 876.6391 | 1324.2847 | 2393.8992 | 133.6718 | 12.3139 | 8.8321 | 49.181 | 45.4223 | 55.57 | 67.8839 | 1.45 | 1450 | 7.1133 | 12.9333 | 18.7899 | 33.1954 | 388.0499 | 132.2041 | 6.6391 | 9.9586 | 12.9333 | 18.7899 | 25.5349 | 32.1246 | 39.8345 | 49.7931 | 62.2414 | 76.6048 | 339.9956 | 116.3203 | 124.2622 | 195.3386 | 1450 | 30 | 339.9956 | 388.0499 | 364.0227 | 3727.8668
30 | 1157.0513 | 1583.3333 | 2005.5556 | 2406.6667 | 3008.3333 | 4011.1111 | 5013.8889 | 150.6425 | 551.9878 | 847.4178 | 1280.1418 | 2314.1026 | 143.0495 | 12.3139 | 8.8321 | 52.4539 | 48.5715 | 58.7625 | 71.0764 | 1.5 | 1500 | 6.8762 | 12.5022 | 18.1635 | 32.0889 | 415.2733 | 141.3354 | 6.4178 | 9.6267 | 12.5022 | 18.1635 | 24.6838 | 31.0538 | 38.5067 | 48.1333 | 60.1667 | 74.0513 | 363.8478 | 124.3051 | 132.8202 | 203.8966 | 1500 | 31 | 363.8478 | 415.2733 | 389.5606 | 4117.4274
31 | 1119.727 | 1532.2581 | 1940.8602 | 2329.0323 | 2911.2903 | 3881.7204 | 4852.1505 | 160.8527 | 534.1817 | 820.0818 | 1238.8469 | 2239.4541 | 152.745 | 12.3139 | 8.8321 | 55.8414 | 51.827 | 62.0642 | 74.378 | 1.55 | 1550 | 6.6544 | 12.0989 | 17.5776 | 31.0538 | 443.4196 | 150.7755 | 6.2108 | 9.3161 | 12.0989 | 17.5776 | 23.8875 | 30.052 | 37.2645 | 46.5806 | 58.2258 | 71.6625 | 388.5086 | 132.5615 | 141.6685 | 212.7449 | 1550 | 32 | 388.5086 | 443.4196 | 415.9641 | 4533.3915
32 | 1084.7356 | 1484.375 | 1880.2083 | 2256.25 | 2820.3125 | 3760.4167 | 4700.5208 | 171.3977 | 517.4885 | 794.4542 | 1200.133 | 2169.4712 | 162.7585 | 12.3139 | 8.8321 | 59.3431 | 55.1885 | 65.4748 | 77.7887 | 1.6 | 1600 | 6.4464 | 11.7208 | 17.0283 | 30.0833 | 472.4888 | 160.5244 | 6.0167 | 9.025 | 11.7208 | 17.0283 | 23.141 | 29.1129 | 36.1 | 45.125 | 56.4063 | 69.4231 | 413.978 | 141.0892 | 150.8068 | 221.8832 | 1600 | 33 | 413.978 | 472.4888 | 443.2334 | 4976.6249
33 | 1051.8648 | 1439.3939 | 1823.2323 | 2187.8788 | 2734.8485 | 3646.4646 | 4558.0808 | 182.2774 | 501.8071 | 770.3799 | 1163.7653 | 2103.7296 | 173.0899 | 12.3139 | 8.8321 | 62.9588 | 58.6562 | 68.9943 | 81.3082 | 1.65 | 1650 | 6.2511 | 11.3656 | 16.5123 | 29.1717 | 502.4807 | 170.5819 | 5.8343 | 8.7515 | 11.3656 | 16.5123 | 22.4398 | 28.2307 | 35.0061 | 43.7576 | 54.697 | 67.3193 | 440.2559 | 149.8882 | 160.2351 | 231.3115 | 1650 | 34 | 440.2559 | 502.4807 | 471.3683 | 5447.9932
34 | 1020.9276 | 1397.0588 | 1769.6078 | 2123.5294 | 2654.4118 | 3539.2157 | 4424.0196 | 193.4919 | 487.048 | 747.7216 | 1129.5369 | 2041.8552 | 183.7391 | 12.3139 | 8.8321 | 66.6883 | 62.23 | 72.6226 | 84.9365 | 1.7 | 1700 | 6.0672 | 11.0313 | 16.0266 | 28.3137 | 533.3955 | 180.948 | 5.6627 | 8.4941 | 11.0313 | 16.0266 | 21.7798 | 27.4004 | 33.9765 | 42.4706 | 53.0882 | 65.3394 | 467.3423 | 158.9584 | 169.9532 | 241.0296 | 1700 | 35 | 467.3423 | 533.3955 | 500.3689 | 5948.3621
35 | 991.7582 | 1357.1429 | 1719.0476 | 2062.8571 | 2578.5714 | 3438.0952 | 4297.619 | 205.0412 | 473.1324 | 726.3581 | 1097.2644 | 1983.5165 | 194.7062 | 12.3139 | 8.8321 | 70.5314 | 65.9099 | 76.3596 | 88.6735 | 1.75 | 1750 | 5.8939 | 10.7161 | 15.5687 | 27.5048 | 565.2332 | 191.6226 | 5.501 | 8.2514 | 10.7161 | 15.5687 | 21.1575 | 26.6175 | 33.0057 | 41.2571 | 51.5714 | 63.4725 | 495.2373 | 168.2994 | 179.961 | 251.0374 | 1750 | 36 | 495.2373 | 565.2332 | 530.2352 | 6478.5973
36 | 964.2094 | 1319.4444 | 1671.2963 | 2005.5556 | 2506.9444 | 3342.5926 | 4178.2407 | 216.9252 | 459.9898 | 706.1815 | 1066.7849 | 1928.4188 | 205.9912 | 12.3139 | 8.8321 | 74.488 | 69.6959 | 80.2053 | 92.5192 | 1.8 | 1800 | 5.7302 | 10.4185 | 15.1363 | 26.7407 | 597.9936 | 202.6056 | 5.3481 | 8.0222 | 10.4185 | 15.1363 | 20.5698 | 25.8781 | 32.0889 | 40.1111 | 50.1389 | 61.7094 | 523.9409 | 177.9114 | 190.2585 | 261.3349 | 1800 | 37 | 523.9409 | 597.9936 | 560.9672 | 7039.5646
37 | 938.1497 | 1283.7838 | 1626.1261 | 1951.3514 | 2439.1892 | 3252.2523 | 4065.3153 | 229.144 | 447.5576 | 687.0955 | 1037.9528 | 1876.2994 | 217.5941 | 12.3139 | 8.8321 | 78.5579 | 73.5879 | 84.1596 | 96.4735 | 1.85 | 1850 | 5.5753 | 10.1369 | 14.7272 | 26.018 | 631.6769 | 213.897 | 5.2036 | 7.8054 | 10.1369 | 14.7272 | 20.0139 | 25.1787 | 31.2216 | 39.027 | 48.7838 | 60.0416 | 553.453 | 187.794 | 200.8455 | 271.9219 | 1850 | 38 | 553.453 | 631.6769 | 592.5649 | 7632.1295
38 | 913.4615 | 1250 | 1583.3333 | 1900 | 2375 | 3166.6667 | 3958.3333 | 241.6975 | 435.7798 | 669.0141 | 1010.6383 | 1826.9231 | 229.5149 | 12.3139 | 8.8321 | 82.741 | 77.5861 | 88.2224 | 100.5363 | 1.9 | 1900 | 5.4286 | 9.8701 | 14.3396 | 25.3333 | 666.283 | 225.4966 | 5.0667 | 7.6 | 9.8701 | 14.3396 | 19.4872 | 24.5161 | 30.4 | 38 | 47.5 | 58.4615 | 583.7736 | 197.9474 | 211.722 | 282.7984 | 1900 | 39 | 583.7736 | 666.283 | 625.0283 | 8257.1578
39 | 890.0394 | 1217.9487 | 1542.735 | 1851.2821 | 2314.1026 | 3085.4701 | 3856.8376 | 254.5858 | 424.606 | 651.8599 | 984.7245 | 1780.0789 | 241.7536 | 12.3139 | 8.8321 | 87.0371 | 81.6903 | 92.3938 | 104.7077 | 1.95 | 1950 | 5.2894 | 9.617 | 13.9719 | 24.6838 | 701.8119 | 237.4045 | 4.9368 | 7.4051 | 9.617 | 13.9719 | 18.9875 | 23.8875 | 29.6205 | 37.0256 | 46.2821 | 56.9625 | 614.9028 | 208.3713 | 222.8879 | 293.9643 | 1950 | 40 | 614.9028 | 701.8119 | 658.3574 | 8915.5152
40 | 867.7885 | 1187.5 | 1504.1667 | 1805 | 2256.25 | 3008.3333 | 3760.4167 | 267.8089 | 413.9908 | 635.5634 | 960.1064 | 1735.5769 | 254.3102 | 12.3139 | 8.8321 | 91.4462 | 85.9005 | 96.6736 | 108.9875 | 2 | 2000 | 5.1571 | 9.3766 | 13.6226 | 24.0667 | 738.2637 | 249.6206 | 4.8133 | 7.22 | 9.3766 | 13.6226 | 18.5128 | 23.2903 | 28.88 | 36.1 | 45.125 | 55.5385 | 646.8406 | 219.0656 | 234.3431 | 305.4195 | 2000 | 41 | 646.8406 | 738.2637 | 692.5521 | 9608.0673
41 | 846.6229 | 1158.5366 | 1467.4797 | 1760.9756 | 2201.2195 | 2934.9593 | 3668.6992 | 281.3667 | 403.8935 | 620.0618 | 936.6892 | 1693.2458 | 267.1846 | 12.3139 | 8.8321 | 95.9681 | 90.2168 | 101.0619 | 113.3758 | 2.05 | 2050 | 5.0314 | 9.1479 | 13.2904 | 23.4797 | 775.6383 | 262.1448 | 4.6959 | 7.0439 | 9.1479 | 13.2904 | 18.0613 | 22.7223 | 28.1756 | 35.2195 | 44.0244 | 54.1839 | 679.5869 | 230.0304 | 246.0876 | 317.164 | 2050 | 42 | 679.5869 | 775.6383 | 727.6126 | 10335.6799
42 | 826.4652 | 1130.9524 | 1432.5397 | 1719.0476 | 2148.8095 | 2865.0794 | 3581.3492 | 295.2593 | 394.277 | 605.2985 | 914.387 | 1652.9304 | 280.377 | 12.3139 | 8.8321 | 100.6028 | 94.6391 | 105.5586 | 117.8724 | 2.1 | 2100 | 4.9116 | 8.9301 | 12.9739 | 22.9206 | 813.9358 | 274.9772 | 4.5841 | 6.8762 | 8.9301 | 12.9739 | 17.6313 | 22.1813 | 27.5048 | 34.381 | 42.9762 | 52.8938 | 713.1417 | 241.2656 | 258.1214 | 329.1978 | 2100 | 43 | 713.1417 | 813.9358 | 763.5387 | 11099.2186
43 | 807.2451 | 1104.6512 | 1399.2248 | 1679.0698 | 2098.8372 | 2798.4496 | 3498.062 | 309.4866 | 385.1077 | 591.2217 | 893.1222 | 1614.4902 | 293.8872 | 12.3139 | 8.8321 | 105.3501 | 99.1675 | 110.1636 | 122.4775 | 2.15 | 2150 | 4.7973 | 8.7224 | 12.6722 | 22.3876 | 853.156 | 288.1176 | 4.4775 | 6.7163 | 8.7224 | 12.6722 | 17.2212 | 21.6654 | 26.8651 | 33.5814 | 41.9767 | 51.6637 | 747.5051 | 252.771 | 270.4443 | 341.5207 | 2150 | 44 | 747.5051 | 853.156 | 800.3306 | 11899.5492
44 | 788.8986 | 1079.5455 | 1367.4242 | 1640.9091 | 2051.1364 | 2734.8485 | 3418.5606 | 324.0487 | 376.3553 | 577.7849 | 872.824 | 1577.7972 | 307.7153 | 12.3139 | 8.8321 | 110.2101 | 103.8019 | 114.8769 | 127.1908 | 2.2 | 2200 | 4.6883 | 8.5242 | 12.3842 | 21.8788 | 893.2991 | 301.5661 | 4.3758 | 6.5636 | 8.5242 | 12.3842 | 16.8298 | 21.173 | 26.2545 | 32.8182 | 41.0227 | 50.4895 | 782.6771 | 264.5467 | 283.0564 | 354.1328
45 | 771.3675 | 1055.5556 | 1337.037 | 1604.4444 | 2005.5556 | 2674.0741 | 3342.5926 | 338.9456 | 367.9918 | 564.9452 | 853.4279 | 1542.735 | 321.8613 | 12.3139 | 8.8321 | 115.1826 | 108.5423 | 119.6986 | 132.0125 | 2.25 | 2250 | 4.5841 | 8.3348 | 12.109 | 21.3926 | 934.365 | 315.3226 | 4.2785 | 6.4178 | 8.3348 | 12.109 | 16.4558 | 20.7025 | 25.6711 | 32.0889 | 40.1111 | 49.3675 | 818.6576 | 276.5926 | 295.9576 | 367.034
46 | 754.5987 | 1032.6087 | 1307.971 | 1569.5652 | 1961.9565 | 2615.942 | 3269.9275 | 354.1772 | 359.992 | 552.6638 | 834.8751 | 1509.1973 | 336.3252 | 12.3139 | 8.8321 | 120.2676 | 113.3888 | 124.6285 | 136.9424
47 | 738.5434 | 1010.6383 | 1280.1418 | 1536.1702 | 1920.2128 | 2560.2837 | 3200.3546 | 369.7436 | 352.3326 | 540.905 | 817.1118 | 1477.0867 | 351.107 | 12.3139 | 8.8321 | 125.465 | 118.3412 | 129.6667 | 141.9806
48 | 723.1571 | 989.5833 | 1253.4722 | 1504.1667 | 1880.2083 | 2506.9444 | 3133.6806 | 385.6448 | 344.9924 | 529.6362 | 800.0887 | 1446.3141 | 366.2066 | 12.3139 | 8.8321 | 130.7748 | 123.3997 | 134.8131 | 147.127
49 | 708.3987 | 969.3878 | 1227.8912 | 1473.4694 | 1841.8367 | 2455.7823 | 3069.7279 | 401.8807 | 337.9517 | 518.8272 | 783.7603 | 1416.7975 | 381.6242 | 12.3139 | 8.8321 | 136.1969 | 128.5642 | 140.0678 | 152.3817
50 | 694.2308 | 950 | 1203.3333 | 1444 | 1805 | 2406.6667 | 3008.3333 | 418.4514 | 331.1927 | 508.4507 | 768.0851 | 1388.4615 | 397.3596 | 12.3139 | 8.8321 | 141.7313 | 133.8347 | 145.4307 | 157.7445
51 | 680.6184 | 931.3725 | 1179.7386 | 1415.6863 | 1769.6078 | 2359.4771 | 2949.3464 | 435.3568 | 324.6987 | 498.4811 | 753.0246 | 1361.2368 | 413.413 | 12.3139 | 8.8321 | 147.378 | 139.2112 | 150.9017 | 163.2156
52 | 667.5296 | 913.4615 | 1157.0513 | 1388.4615 | 1735.5769 | 2314.1026 | 2892.6282 | 452.597 | 318.4545 | 488.8949 | 738.5434 | 1335.0592 | 429.7842 | 12.3139 | 8.8321 | 153.1368 | 144.6937 | 156.4809 | 168.7948
53 | 654.9347 | 896.2264 | 1135.2201 | 1362.2642 | 1702.8302 | 2270.4403 | 2838.0503 | 470.172 | 312.4459 | 479.6705 | 724.6086 | 1309.8694 | 446.4733 | 12.3139 | 8.8321 | 159.0078 | 150.2822 | 162.1683 | 174.4822
54 | 642.8063 | 879.6296 | 1114.1975 | 1337.037 | 1671.2963 | 2228.3951 | 2785.4938 | 488.0817 | 306.6599 | 470.7877 | 711.1899 | 1285.6125 | 463.4803 | 12.3139 | 8.8321 | 164.991 | 155.9767 | 167.9639 | 180.2778
55 | 631.1189 | 863.6364 | 1093.9394 | 1312.7273 | 1640.9091 | 2187.8788 | 2734.8485 | 506.3262 | 301.0842 | 462.2279 | 698.2592 | 1262.2378 | 480.8052 | 12.3139 | 8.8321 | 171.0863 | 161.7772 | 173.8675 | 186.1814
56 | 619.8489 | 848.2143 | 1074.4048 | 1289.2857 | 1611.6071 | 2148.8095 | 2686.0119 | 524.9054 | 295.7077 | 453.9738 | 685.7903 | 1239.6978 | 498.4479 | 12.3139 | 8.8321 | 177.2936 | 167.6837 | 179.8793 | 192.1932
57 | 608.9744 | 833.3333 | 1055.5556 | 1266.6667 | 1583.3333 | 2111.1111 | 2638.8889 | 543.8194 | 290.5199 | 446.0094 | 673.7589 | 1217.9487 | 516.4086 | 12.3139 | 8.8321 | 183.613 | 173.6962 | 185.9993 | 198.3132
58 | 598.4748 | 818.9655 | 1037.3563 | 1244.8276 | 1556.0345 | 2074.7126 | 2593.3908 | 563.0682 | 285.5109 | 438.3196 | 662.1423 | 1196.9496 | 534.6871 | 12.3139 | 8.8321 | 190.0445 | 179.8147 | 192.2273 | 204.5412
59 | 588.3312 | 805.0847 | 1019.774 | 1223.7288 | 1529.661 | 2039.548 | 2549.435 | 582.6517 | 280.6717 | 430.8904 | 650.9196 | 1176.6623 | 553.2836 | 12.3139 | 8.8321 | 196.5879 | 186.0392 | 198.5634 | 210.8773
60 | 578.5256 | 791.6667 | 1002.7778 | 1203.3333 | 1504.1667 | 2005.5556 | 2506.9444 | 602.57 | 275.9939 | 423.7089 | 640.0709 | 1157.0513 | 572.1979 | 12.3139 | 8.8321 | 203.2434 | 192.3697 | 205.0076 | 217.3215
61 | 569.0416 | 778.6885 | 986.3388 | 1183.6066 | 1479.5082 | 1972.6776 | 2465.847 | 622.823 | 271.4694 | 416.7629 | 629.578 | 1138.0832 | 591.4301 | 12.3139 | 8.8321 | 210.0108 | 198.8061 | 211.5599 | 223.8738
62 | 559.8635 | 766.129 | 970.4301 | 1164.5161 | 1455.6452 | 1940.8602 | 2426.0753 | 643.4108 | 267.0909 | 410.0409 | 619.4235 | 1119.727 | 610.9802 | 12.3139 | 8.8321 | 216.8902 | 205.3486 | 218.2203 | 230.5342
63 | 550.9768 | 753.9683 | 955.0265 | 1146.0317 | 1432.5397 | 1910.0529 | 2387.5661 | 664.3334 | 262.8513 | 403.5323 | 609.5914 | 1101.9536 | 630.8482 | 12.3139 | 8.8321 | 223.8815 | 211.997 | 224.9887 | 237.3026
64 | 542.3678 | 742.1875 | 940.1042 | 1128.125 | 1410.1563 | 1880.2083 | 2350.2604 | 685.5907 | 258.7443 | 397.2271 | 600.0665 | 1084.7356 | 651.034 | 12.3139 | 8.8321 | 230.9847 | 218.7514 | 231.8652 | 244.1791
65 | 534.0237 | 730.7692 | 925.641 | 1110.7692 | 1388.4615 | 1851.2821 | 2314.1026 | 707.1828 | 254.7636 | 391.1159 | 590.8347 | 1068.0473 | 671.5378 | 12.3139 | 8.8321 | 238.1998 | 225.6118 | 238.8498 | 251.1637
66 | 525.9324 | 719.697 | 911.6162 | 1093.9394 | 1367.4242 | 1823.2323 | 2279.0404 | 729.1097 | 250.9035 | 385.1899 | 581.8827 | 1051.8648 | 692.3594 | 12.3139 | 8.8321 | 245.5268 | 232.5782 | 245.9424 | 258.2563
67 | 518.0827 | 708.9552 | 898.01 | 1077.6119 | 1347.0149 | 1796.0199 | 2245.0249 | 751.3713 | 247.1587 | 379.4408 | 573.1978 | 1036.1653 | 713.499 | 12.3139 | 8.8321 | 252.9657 | 239.6506 | 253.143 | 265.4569
68 | 510.4638 | 698.5294 | 884.8039 | 1061.7647 | 1327.2059 | 1769.6078 | 2212.0098 | 773.9676 | 243.524 | 373.8608 | 564.7685 | 1020.9276 | 734.9564 | 12.3139 | 8.8321 | 260.5165 | 246.8289 | 260.4517 | 272.7656
69 | 503.0658 | 688.4058 | 871.9807 | 1046.3768 | 1307.971 | 1743.9614 | 2179.9517 | 796.8988 | 239.9947 | 368.4425 | 556.5834 | 1006.1315 | 756.7317 | 12.3139 | 8.8321 | 268.1791 | 254.1132 | 267.8684 | 280.1823
70 | 495.8791 | 678.5714 | 859.5238 | 1031.4286 | 1289.2857 | 1719.0476 | 2148.8095 | 820.1647 | 236.5662 | 363.1791 | 548.6322 | 991.7582 | 778.8249 | 12.3139 | 8.8321 | 275.9535 | 261.5035 | 275.3932 | 287.7071
71 | 488.8949 | 669.0141 | 847.4178 | 1016.9014 | 1271.1268 | 1694.8357 | 2118.5446 | 843.7653 | 233.2343 | 358.0639 | 540.905 | 977.7898 | 801.236 | 12.3139 | 8.8321 | 283.8398 | 268.9998 | 283.026 | 295.3398
72 | 482.1047 | 659.7222 | 835.6481 | 1002.7778 | 1253.4722 | 1671.2963 | 2089.1204 | 867.7008 | 229.9949 | 353.0908 | 533.3924 | 964.2094 | 823.965 | 12.3139 | 8.8321 | 291.8379 | 276.6021 | 290.7668 | 303.0807
73 | 475.5005 | 650.6849 | 824.2009 | 989.0411 | 1236.3014 | 1648.4018 | 2060.5023 | 891.9709 | 226.8443 | 348.2539 | 526.0857 | 951.0011 | 847.0118 | 12.3139 | 8.8321 | 299.9478 | 284.3103 | 298.6156 | 310.9295
74 | 469.0748 | 641.8919 | 813.0631 | 975.6757 | 1219.5946 | 1626.1261 | 2032.6577 | 916.5759 | 223.7788 | 343.5478 | 518.9764 | 938.1497 | 870.3766 | 12.3139 | 8.8321 | 308.1695 | 292.1245 | 306.5724 | 318.8863
75 | 462.8205 | 633.3333 | 802.2222 | 962.6667 | 1203.3333 | 1604.4444 | 2005.5556 | 941.5156 | 220.7951 | 338.9671 | 512.0567 | 925.641 | 894.0592 | 12.3139 | 8.8321 | 316.503 | 300.0447 | 314.6373 | 326.9512
76 | 456.7308 | 625 | 791.6667 | 950 | 1187.5 | 1583.3333 | 1979.1667 | 966.79 | 217.8899 | 334.507 | 505.3191 | 913.4615 | 918.0597 | 12.3139 | 8.8321 | 324.9483 | 308.0709 | 322.8101 | 335.124
77 | 450.7992 | 616.8831 | 781.3853 | 937.6623 | 1172.0779 | 1562.7706 | 1953.4632 | 992.3993 | 215.0602 | 330.1628 | 498.7566 | 901.5984 | 942.3781 | 12.3139 | 8.8321 | 333.5053 | 316.2031 | 331.091 | 343.4049
78 | 445.0197 | 608.9744 | 771.3675 | 925.641 | 1157.0513 | 1542.735 | 1928.4188 | 1018.3432 | 212.303 | 325.9299 | 492.3622 | 890.0394 | 967.0144 | 12.3139 | 8.8321 | 342.1742 | 324.4412 | 339.4799 | 351.7938
79 | 439.3866 | 601.2658 | 761.6034 | 913.9241 | 1142.4051 | 1523.2068 | 1904.0084 | 1044.622 | 209.6156 | 321.8042 | 486.1298 | 878.7731 | 991.9686 | 12.3139 | 8.8321 | 350.9548 | 332.7853 | 347.9767 | 360.2906
80 | 433.8942 | 593.75 | 752.0833 | 902.5 | 1128.125 | 1504.1667 | 1880.2083 | 1071.2355 | 206.9954 | 317.7817 | 480.0532 | 867.7885 | 1017.2407 | 12.3139 | 8.8321 | 359.8471 | 341.2353 | 356.5816 | 368.8955
81 | 428.5375 | 586.4198 | 742.7984 | 891.358 | 1114.1975 | 1485.5967 | 1856.9959 | 1098.1838 | 204.4399 | 313.8585 | 474.1266 | 857.075 | 1042.8307 | 12.3139 | 8.8321 | 368.8512 | 349.7914 | 365.2945 | 377.6084
82 | 423.3114 | 579.2683 | 733.7398 | 880.4878 | 1100.6098 | 1467.4797 | 1834.3496 | 1125.4668 | 201.9467 | 310.0309 | 468.3446 | 846.6229 | 1068.7385 | 12.3139 | 8.8321 | 377.9671 | 358.4534 | 374.1153 | 386.4292
83 | 418.2113 | 572.2892 | 724.8996 | 869.8795 | 1087.3494 | 1449.7992 | 1812.249 | 1153.0846 | 199.5137 | 306.2956 | 462.7019 | 836.4226 | 1094.9642 | 12.3139 | 8.8321 | 387.1947 | 367.2214 | 383.0442 | 395.3581
84 | 413.2326 | 565.4762 | 716.2698 | 859.5238 | 1074.4048 | 1432.5397 | 1790.6746 | 1181.0371 | 197.1385 | 302.6492 | 457.1935 | 826.4652 | 1121.5079 | 12.3139 | 8.8321 | 396.534 | 376.0953 | 392.081 | 404.3949
85 | 408.371 | 558.8235 | 707.8431 | 849.4118 | 1061.7647 | 1415.6863 | 1769.6078 | 1209.3245 | 194.8192 | 299.0886 | 451.8148 | 816.7421 | 1148.3694 | 12.3139 | 8.8321 | 405.9851 | 385.0753 | 401.2258 | 413.5397
86 | 403.6225 | 552.3256 | 699.6124 | 839.5349 | 1049.4186 | 1399.2248 | 1749.031 | 1237.9465 | 192.5539 | 295.6109 | 446.5611 | 807.2451 | 1175.5488 | 12.3139 | 8.8321 | 415.5478 | 394.1612 | 410.4786 | 422.7925
87 | 398.9832 | 545.977 | 691.5709 | 829.8851 | 1037.3563 | 1383.1418 | 1728.9272 | 1266.9034 | 190.3406 | 292.213 | 441.4282 | 797.9664 | 1203.0461 | 12.3139 | 8.8321 | 425.2223 | 403.353 | 419.8394 | 432.1533
88 | 394.4493 | 539.7727 | 683.7121 | 820.4545 | 1025.5682 | 1367.4242 | 1709.2803 | 1296.195 | 188.1776 | 288.8924 | 436.412 | 788.8986 | 1230.8612 | 12.3139 | 8.8321 | 435.0085 | 412.6509 | 429.3082 | 441.6221
89 | 390.0173 | 533.7079 | 676.03 | 811.236 | 1014.0449 | 1352.0599 | 1690.0749 | 1325.8213 | 186.0633 | 285.6465 | 431.5085 | 780.0346 | 1258.9943 | 12.3139 | 8.8321 | 444.9065 | 422.0547 | 438.885 | 451.1988
90 | 385.6838 | 527.7778 | 668.5185 | 802.2222 | 1002.7778 | 1337.037 | 1671.2963 | 1355.7824 | 183.9959 | 282.4726 | 426.7139 | 771.3675 | 1287.4453 | 12.3139 | 8.8321 | 454.9161 | 431.5645 | 448.5697 | 460.8836
91 | 381.4455 | 521.978 | 661.1722 | 793.4066 | 991.7582 | 1322.3443 | 1652.9304 | 1386.0783 | 181.974 | 279.3685 | 422.0248 | 762.891 | 1316.2141 | 12.3139 | 8.8321 | 465.0374 | 441.1802 | 458.3624 | 470.6763
92 | 377.2993 | 516.3043 | 653.9855 | 784.7826 | 980.9783 | 1307.971 | 1634.9638 | 1416.7089 | 179.996 | 276.3319 | 417.4376 | 754.5987 | 1345.3008 | 12.3139 | 8.8321 | 475.2704 | 450.902 | 468.2631 | 480.577
93 | 373.2423 | 510.7527 | 646.9534 | 776.3441 | 970.4301 | 1293.9068 | 1617.3835 | 1447.6743 | 178.0606 | 273.3606 | 412.949 | 746.4847 | 1374.7054 | 12.3139 | 8.8321 | 485.6152 | 460.7297 | 478.2717 | 490.5856
94 | 369.2717 | 505.3191 | 640.0709 | 768.0851 | 960.1064 | 1280.1418 | 1600.1773 | 1478.9745 | 176.1663 | 270.4525 | 408.5559 | 738.5434 | 1404.4279 | 12.3139 | 8.8321 | 496.0716 | 470.6633 | 488.3884 | 500.7023
95 | 365.3846 | 500 | 633.3333 | 760 | 950 | 1266.6667 | 1583.3333 | 1510.6094 | 174.3119 | 267.6056 | 404.2553 | 730.7692 | 1434.4683 | 12.3139 | 8.8321 | 506.6397 | 480.703 | 498.613 | 510.9268
96 | 361.5785 | 494.7917 | 626.7361 | 752.0833 | 940.1042 | 1253.4722 | 1566.8403 | 1542.5791 | 172.4962 | 264.8181 | 400.0443 | 723.1571 | 1464.8266 | 12.3139 | 8.8321 | 517.3195 | 490.8486 | 508.9455 | 521.2594
97 | 357.8509 | 489.6907 | 620.2749 | 744.3299 | 930.4124 | 1240.5498 | 1550.6873 | 1574.8836 | 170.7179 | 262.088 | 395.9202 | 715.7018 | 1495.5028 | 12.3139 | 8.8321 | 528.1109 | 501.1001 | 519.3861 | 531.7
98 | 354.1994 | 484.6939 | 613.9456 | 736.7347 | 920.9184 | 1227.8912 | 1534.8639 | 1607.5228 | 168.9758 | 259.4136 | 391.8802 | 708.3987 | 1526.4968 | 12.3139 | 8.8321 | 539.0141 | 511.4577 | 529.9346 | 542.2485
99 | 350.6216 | 479.798 | 607.7441 | 729.2929 | 911.6162 | 1215.4882 | 1519.3603 | 1640.4967 | 167.269 | 256.7933 | 387.9218 | 701.2432 | 1557.8088 | 12.3139 | 8.8321 | 550.0289 | 521.9212 | 540.591 | 552.9049
100 | 347.1154 | 475 | 601.6667 | 722 | 902.5 | 1203.3333 | 1504.1667 | 1673.8055 | 165.5963 | 254.2254 | 384.0426 | 694.2308 | 1589.4386 | 12.3139 | 8.8321 | 561.1554 | 532.4907 | 551.3555 | 563.6694