## Lähtötiedot
Kapasiteettivarausmaksun laskentatyökalu - Kapacitetsreserveringsavgiftskalkyl |  | Yksikköhinnat päivitetty 9.2.2024
Tarvittavat tiedot laskentaan - Uppgifter för beräkningen:
Tehokulma cos(fii) Effektvinkel cos(fi) | 0.95
Keskijänniteverkko - Mellanspänningsnätet
Suurin sallittu suunnittelun mukainen jännitteenalenema (%) Max. Konstrueerad spänningsfall (%) | 5%
Keskimääräinen lähdön pituus (km) Genomsnittlig längd för utgående huvudledning (km) | 30
Jännitetaso (kV) Spänningsnivå (kV) | 20
KJ-maakaapelointiaste (%) Jordkabelingsgrad i mellanspänningsnätet (%) | 35%
Varasyötön huomioiminen (Päämuuntajan sallittu normaali käyttöaste) (%) Reservmatningens tillräknelighet (tillåten normal användninsgrad för huvudtransformator) (%) | 80%
Pienjänniteverkko - Lågspänningsnätet
Suurin sallittu jännittenalenema (%): Max. Spänningsfall (%) | 10%
Jännitetaso (kV) Spänningsnivå (kV) | 0.4
Keskimääräinen 0,4 kV runkjohtolähdön pituus muuntamolta (50 metrin tarkkuudella) (m) Genomsnittlig längd för utgående 0,4 kV huvudledning från transformatorstation (50 mätarens noggrannhet) (m) | 800
Huomioi parametrin määrityksen lisäohjeet pienjänniteliittymän kapasiteettivarausmaksun alta! Observera tilläggsanvisningen nedan för lågspänningsnätets kapacitetsreserveringsavgift!
PJ-maakaapelointiaste (%) Jordkabelingsgrad i lågspänningsnätet (%) | 50%
Kapasiteettivarausmaksu
Keskijänniteliittymä Mellanspänningsanslutning | 71.4908
Keskijänniteliittymä (110 kV sähköaseman kenttä) Mellanspänningsanslutning (110 kV substationsfältet) | 7.9593
Pienjänniteliittymä (keskimääräinen kapasiteettivarausmaksu koko pj-verkolle) Lågspänningsanslutning (genomsnittlig kapacitetsreserveringsavgift för hela lågspänningsnätet) | 123.7941
Pienjänniteteholiittymä (pienjänniteliittymä muuntamolla) Lågspänningseffekanslutning (lågspänningsanslutning nära transformatorstation) | 86.6931
HUOM! Pienjänniteliittymän kapasiteettivarausmaksun laskennassa tulee ottaa huomioon liittymien painottuminen muuntopiirissä. Liittymien painottuminen pienjänniteverkon kapasiteettivarausmaksun laskennassa voidaan ottaa huomioon esimerkiksi alla esitetyin periaattein: | OBS! Vid beräkningen av kapacitetsreserveringsavgiften i lågspänningsnät ska beaktas anslutningarnas placering i transformatorområdet. Placeringen i beräkningen kan beaktas t.ex. genom att iaktta följande principer:
1) Määritettämällä kapasiteettivarausmaksu kahdelle eri vyöhykkeelle ja laskemalla näistä liittymien määrällä painotettu keskiarvo. | 1) Genom att fastställa kapacitetsreserverringsavgift för två olika zoner och med att beräkna ett medeltal av dessa där anslutingarnas antal har vägts.
Määritetään vyöhyke, johon suurin osa liittymistä painottuu (esim. noin. 70-80 %). Määritetään tälle vyöhykkeelle keskimääräinen runkojohtolähdön pituus ja lasketaan tämän avulla kapasiteettivarausmaksu vyöhykkeelle. Lasketaan edellä määritetyn vyöhykkeen ulkopuoliselle alueelle oma kapasiteettivarausmaksu alla olevaa aputyökalua hyödyntäen määrittämällä vyöhykkeen lähtörajaksi edellä määritetyn vyöhykkeen keskimääräisen runkojohtolähdön pituus sekä vyöhykkeen ulkorajaksi keskimääräinen runkojohtolähdön pituus, joka huomioi koko muuntopiirin alueen. Lasketaan näistä kahdesta eri kapasiteettivarausmaksusta painotettu keskiarvo siinä suhteessa, kun liittymät jakautuvat näille kahdelle eri vyöhykkeille. | Genom att fastställa en zon, där största delen av anslutningarna är beläggda (t.ex. 70-80 %). Det fastställs en genomsnittlig längd för huvudledningen för denna zon och med hjälp av denna beräknas kapacitetreserveringsafgiften för denna zon. För området utanför zonen beräknas en egen kapacitetreserveringsavgift med hjälp av kalkylen genom at fastställa som utgångspunkt den tidigare nämnda zonens genomsnittliga längd för huvudledningen och som yttergräns den genomsnittliga längden för huvudledningen, som upmärksammar hela transformatoromådet. Därefter beräknas av dessa två kapacitetreserveringsavgifter ett medeltal med vikten på hur anslutningarna fördelas i dessa två zoner.
2) Määrittämällä kerroin, jolla keskimääräistä 0,4 kV runkojohtolähdön pituus kerrotaan, ennen kuin se syötetään laskentaparametriksi. | 2) Genom att fastställa en koefficient, med vilken den genomsnittliga längden av huvudledningen multipliceras, innan den matas in som kalkylparameter.
Määritetään liittymien keskimääräisen siirtoyhteyden pituus muuntamolle runkojohtoa pitkin mitaten ja jaetaan tämä tulos vastaavalla laskennalla, jossa kuitenkin oletetaan liittymien jakautuvan tasaisesti muuntopiiriin. Liittyjien jakautuessa tasaisesti muuntopiiriin liittymien keskimääräinen siirtoyhteyden pituus voidaan määrittää jakamalla keskimääräisen 0,4 kV runkojohtolähdön pituus kahdella. | Den genomsnittliga längden till transformatorstationen fastställs, mätt längs huvudledningen, och resultatet divideras med motsvarande kalkyl var anslutningarna är beläggda jämnt i transformatorområdet. Då anslutningarna är beläggda jämnt i transformatorområdet kan längden av överföringsnätet fastställas genom att dividera den genomsnittliga längden av 0,4 kV huvudledning med två.
Aputyökalu - Hjälpkalkyl
Voidaan hyödyntää keskimääräisten vyöhykehintojen määrittämisessä, kun tiedetään 3x25 A liittymän hinta kyseisellä vyöhykkeellä. Työkalulla voidaan määrittää kuinka paljon kalliimpia ovat samalla vyöhykkeellä olevat suurempien liittymien keskimääräiset hinnat. Kan utnyttjas vid fastställandet av genomsnittliga zonpriser, då avgiften för 3x25 A ansluntingar i zonen känns till. Med kalkylen kan fastställas hur mycket dyrare större anslutningar i samma zon genomsnittligt är.
Voidaan hyödyntää pj-verkon kapasiteettivarausmaksun määrittämisessä, jos kapasiteettivarausmaksu muodostetaan eri vyöhykkeiden kapasiteettivarausmaksujen painotetusta keskiarvosta. Kan användas för att bestämma den genomsnittliga kapacitetsreserveravgiften för lågspänningsanslutning om kapacitetsreservavgiften bildas från det vägda genomsnittet av zonerna.
Rajatun vyöhykkeen/alueen runkojohdon keskimääräinen pituus vyöhykkeen lähtörajalla (vyöhykkeellä 1 on 0 m) (50 metrin tarkkuudella) En begränsad zons/områdes huvudledningens genomsnittliga längd i zonens startpunkt (zon 1 0m) (med 50 meters nogrannhet | 500
Rajatun vyöhykkeen/alueen runkojohdon keskimääräinen pituus vyöhykkeen ulkorajalle (50 metrin tarkkuudella) En begränsad zons / områdes huvudledningens genomsnittliga längd till zonens yttergräns (med 50 meters nogrannhet) | 800
PJ-verkon keskimääräinen mitoituskustannus määritellyllä alueella Genomsnittlig mätningskostnad på ett fastställt område i lågspänningsnät | 70.0741
Kapasiteettivarausmaksu määritellyllä alueella Kapacitetsreserveringsavgift på ett fastställt område | 156.7672
Laskentaperiaate: Tämä excel laskee uusien keskijännite- ja teholiittymien sekä pienjänniteliittymien aiheuttaman laskennallisen keskimääräisen vahvistuskustannuksen, eli kuinka paljon yhden kVA:n liittäminen verkkoon aiheuttaa laskennallisia keskimääräisiä vahvistuskustannuksia. Vahvistuskustannukseksi huomioidaan vain uuden vahvistetun verkon JHA:n ja vanhan vahvistettavan verkon JHA:n erotus ilmajohtojen, maakaapelien sekä muuntajien osalta. Näin verkon kehittämisen ja jälleenrakentamisen kustannukset tulee rahoitettua jakelumaksuilla ja vahvistusosa kapasiteettivarausmaksulla. Laskenta perustuu yksikköhinnoista ja komponenttien tehonsiirtokyvyistä määritettyihin marginaalikustannuksiin (€/kVA/km) sekä keskimääräiseen tehonsiirtoreitin pituuteen. Keskimääräisen tehonsiirtoreitin jokaiseen pisteeseen määritetään pistekohtainen kapasiteettivarausmaksu marginaalikustannuksen ja pisteen etäisyyden avulla.Keskimääräinen kapasiteettivarausmaksu saadaan ottamalla keskiarvo määritetyistä pistekohtaisista kapasiteettivarausmaksuista. Keskimääräinen tehonsiirtoreitin pituus yhdessä sallitun jännitteenaleneman kanssa huomioi laskennassa tehonsiirtokyvyn laskun tehonsiirtoetäisyyden kasvaessa. Laskennassa otetaan lisäksi huomioon maakaapelointiaste sekä lisätään muuntajien vaikutus maksuun.
Beräkningsprincip: Denna Excel beräknar den beräknade genomsnittliga förstärkningskostnaden för nya medelspännings och effektanslutningar, det vill säga hur mycket anslutandet av en kVA medför beräknade genomsnittliga förstärkningskosnader. Som förstärkningskostnad anses endast differensen mellan det förstärkta nätets återanskaffningsväde och gamla nätets återanskaffningsvärde och gäller lufntät, jordkablar och transformatorer. Därmed blir nätets utvecklingskostnader och återbyggningskostnader finansierade med överföringsavgifter och förstäkningsdelen med kapacitetreserveringsavgiften. Kalkylen grundar sig på marginalkosnarder (€/kVA/km) som grundar sig på enhetspricer och komponenters effektöverföringskapacitet samt den genomsnittliga längen av effektöverföringsrutten. För varje punkt av den genomsnittliga effektöverföringsutten fastställs en kapacitetreserveringsavgift med hjälp av marginalkostnaden och punktens distans. Den genomnsnittliga kapacitetreserveringsavgiften bestäms genom medeltalet av fastställda punkternas kapacitetreserveringsavgifter. Den genomsnittliga effektöverföringsruttens längd tillsammans med det konstruerade spänningsfallet uppmärksammar i kalkylen effektöverföringskapacitetens minskning när distansen ökar. I kalkylen uppmärksammas dessutom jordkableringsgraden och den ökas av transformatorernas påverkning i avgiften.

## Taulukkotiedot
Päämuuntajan sallittu normaali käyttöaste | 0.8 | jännite | 20 | kv | jännitteenalenema | 5% | vaihejännite | 11547.0054 | V | PJ | jännitepj | 0.4 | kv | vaihejännite | 230.9401 | v
|  | tehokulma | 0.95 |  | keskimääräinen lähdön pituus | 30 | maakaapelointiaste | 0.35 |  |  | jännitteenalenema pj | 10% |  | maakaapelointiaste | 50%
Maakaapelit | vaihejohtimen vaihtovirtaresistanssi 65 celcius asteessa 1 km kohti | kuormitusvirta (A) | €/km | tai | -->Max. kuormitus (P = 3 * U(v)*I) [kVA] |  |  | Suurin sallittu tehonsiirtokyky johtimella etäisyydellä l jännitteenalenemalla x | [8 empty] | #DIV/0!
Maakaapeli 70 mm2 tai alle | 0.52 | 200 | 11900 |  | 6928.2032 | kVA
Maakaapeli 95 mm2 | 0.38 | 235 | 14600 |  | 8140.6388
Maakaapeli 120 mm2 | 0.3 | 265 | 16200 |  | 9179.8693
Maakaapeli 150 mm2 | 0.25 | 300 | 17900 |  | 10392.3048
Maakaapeli 185 mm2 | 0.2 | 330 | 22400 |  | 11431.5353
Maakaapeli 240 mm2 | 0.15 | 385 | 25800 |  | 13336.7912
Maakaapeli 300 mm2 | 0.12 | 435 | 29800 |  | 15068.842
Ilmajohto | vaihejohtimen vaihtovirtaresistanssi 75 celcius asteessa 1 km kohti | kuormitusvirta (A) | €/km |  | -->Max. kuormitus (P = 3 * U(v)*I) [kVA]
Sparrow tai pienempi | 1.09 | 210 | 22900 |  | 7274.6134 | kVA
Raven | 0.71 | 280 | 23900 |  | 9699.4845
Pigeon | 0.47 | 360 | 27200 |  | 12470.7658
Al 132 tai suurempi | 0.26 | 495 | 34900 |  | 17147.303
Päämuuntajat |  | Nimellisteho (kVA) | €/kpl
6 MVA |  | 6000 | 256200 | kulmakerroin | 6.3674
10 MVA |  | 10000 | 268300 |  | Varasyötön huomioiminen
16 MVA |  | 16000 | 336500 |  | normaalitilanteen kuormitusaste | 0.8
20 MVA |  | 20000 | 364300
25 MVA |  | 25000 | 398300 | Marginaalikustannus | 7.9593
31,5 MVA |  | 31500 | 472800
40 MVA |  | 40000 | 481900
50 MVA |  | 50000 | 549300
63 MVA |  | 63000 | 630500
80 MVA |  | 80000 | 736700
100 MVA |  | 100000 | 861600
Jakelumuuntajat |  | Nimellisteho (kVA) | €/kpl
30 kVA |  | 30 | 3300 | kulmakerroin | 15.2023
50 kVA |  | 50 | 4200
100 kVA |  | 100 | 5300
200 kVA |  | 200 | 7500 | Marginaalikustannus | 15.2023
315 kVA |  | 315 | 9600
400 kVA |  | 400 | 10400
500 kVA |  | 500 | 12000
630 kVA |  | 630 | 13000
800 kVA |  | 800 | 14900
1000 kVA |  | 1000 | 19100
1250 kVA |  | 1250 | 22900
1600 kVA |  | 1600 | 28200
Pienjänniteverkko
AMKA | vaihejohtimen vaihtovirtaresistanssi 70 celcius asteessa 1 km kohti | kuormitusvirta (A) | €/km
25 | 1.4 | 95 | 16400 |  | 65.8179
50 | 0.77 | 140 | 16900 |  | 96.9948
70 | 0.53 | 180 | 18200 |  | 124.7077
120 | 0.3 | 250 | 20900 |  | 173.2051
AXCMK | vaihejohtimen vaihtovirtaresistanssi 70 celcius asteessa 1 km kohti | kuormitusvirta (A) | €/km
25 | 1.5 | 100 | 6800 |  | 69.282
35 | 1 | 125 | 7400 |  | 86.6025
50 | 0.77 | 150 | 8000 |  | 103.923
70 | 0.53 | 185 | 10100 |  | 128.1718
95 | 0.39 | 220 | 10700 |  | 152.4205
120 | 0.31 | 255 | 12700 |  | 176.6692
150 | 0.25 | 290 | 13800 |  | 200.9179
185 | 0.2 | 330 | 18000 |  | 228.6307
240 | 0.16 | 375 | 20800 |  | 259.8076
300 | 0.13 | 430 | 28600 |  | 297.9127

## Laskenta
kj-lähdön pituus (km) | Maakaapeli 70 mm2 tai alle | Maakaapeli 95 mm2 | Maakaapeli 120 mm2 | Maakaapeli 150 mm2 | Maakaapeli 185 mm2 | Maakaapeli 240 mm2 | Maakaapeli 300 mm2 | Kapasiteettivarausmaksu pisteessä x kj-maakaapeli [euroa/kVA] | Sparrow tai pienempi (kVA) | Raven (kVA) | Pigeon (kVA) | Al 132 tai suurempi (kVA) | Kapasiteettivarausmaksu pisteessä x kj-ilmajohto [euroa/kVA] | Jakelumuuntajan kapasiteettivarausmaksu | Päämuuntajan kapasiteettivarausmaksu | Keskimääräinen kapasiteettivarausmaksu kj-maakaapeli [euroa/kVA] | Keskimääräinen kapasiteettivarausmaksu kj-ilmajohto [euroa/kVA] | Keskijänniteverkon keskimääräinen kapasiteettivarausmaksu | Pienjänniteverkon teholiittymän keskimääräinen kapasiteettivarausmaksu | pj runkoverkon lähdön pituus / km |  | 25 | 50 | 70 | 120 | Kapasiteettivarausmaksu pisteessä x ilmajohto [euroa/kVA] | Keskiarvo | 25 | 35 | 50 | 70 | 95 | 120 | 150 | 185 | 240 | 300 | Kapasiteettivarausmaksu pisteessä x maakaapeli [euroa/kVA] keskiarvo | Keskiarvo | Pienjänniteverkon keskimääräinen kapasiteettivarausmaksu ilman kj-verkkoa ja jakelumuuntajaa | Pienjänniteverkon keskimääräinen kapasiteettivarausmaksu |  |  |  | 0.5 |  |  | 450 | 800 | 490.5186 | 70.0741
0 | 6928.2032 | 8140.6388 | 9179.8693 | 10392.3048 | 11431.5353 | 13336.7912 | 15068.842 | 0 | 7274.6134 | 9699.4845 | 12470.7658 | 17147.303 | 0 | 15.2023 | 7.9593 | 0 | 0 | 7.9593 | 23.1615 | 0 | 0 | 65.8179 | 96.9948 | 124.7077 | 173.2051 | 0 | 0 | 69.282 | 86.6025 | 103.923 | 128.1718 | 152.4205 | 176.6692 | 200.9179 | 228.6307 | 259.8076 | 297.9127 | 0 | 0 | 0 | 86.6931 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 6928.2032 | 8140.6388 | 9179.8693 | 10392.3048 | 11431.5353 | 13336.7912 | 15068.842 | 2.2234 | 7274.6134 | 9699.4845 | 12470.7658 | 17147.303 | 1.2551 | 15.2023 | 7.9593 | 1.1117 | 0.62757 | 8.7563 | 23.9586 | 0.05 | 50 | 65.8179 | 96.9948 | 124.7077 | 173.2051 | 2.1619 | 1.081 | 69.282 | 86.6025 | 103.923 | 128.1718 | 152.4205 | 176.6692 | 200.9179 | 228.6307 | 259.8076 | 297.9127 | 4.3832 | 2.1916 | 1.6363 | 88.3294 | 50 | 2 | 4.3832 | 2.1619 | 3.2725 | 3.2725
2 | 6928.2032 | 8140.6388 | 9179.8693 | 10392.3048 | 11431.5353 | 13336.7912 | 15068.842 | 4.4469 | 7274.6134 | 9699.4845 | 12470.7658 | 17147.303 | 2.5103 | 15.2023 | 7.9593 | 2.2234 | 1.2551 | 9.5533 | 24.7556 | 0.1 | 100 | 65.8179 | 96.9948 | 124.7077 | 173.2051 | 4.3239 | 2.1619 | 69.282 | 86.6025 | 103.923 | 128.1718 | 152.4205 | 176.6692 | 200.9179 | 228.6307 | 259.8076 | 297.9127 | 8.7663 | 4.3832 | 3.2725 | 89.9657 | 100 | 3 | 8.7663 | 4.3239 | 6.5451 | 9.8176
3 | 6928.2032 | 8140.6388 | 9179.8693 | 10392.3048 | 11431.5353 | 13336.7912 | 15068.842 | 6.6703 | 5519.8777 | 8474.1784 | 12470.7658 | 17147.303 | 3.1147 | 15.2023 | 7.9593 | 3.3351 | 1.72 | 10.2446 | 25.4469 | 0.15 | 150 | 65.8179 | 96.9948 | 124.7077 | 173.2051 | 6.4858 | 3.2429 | 64.1778 | 86.6025 | 103.923 | 128.1718 | 152.4205 | 176.6692 | 200.9179 | 228.6307 | 259.8076 | 297.9127 | 12.9883 | 6.5345 | 4.8887 | 91.5818 | 150 | 4 | 12.9883 | 6.4858 | 9.7371 | 19.5547
4 | 6928.2032 | 8140.6388 | 9179.8693 | 10392.3048 | 11431.5353 | 13336.7912 | 15068.842 | 8.8937 | 4139.9083 | 6355.6338 | 9601.0638 | 17147.303 | 3.8087 | 15.2023 | 7.9593 | 4.4469 | 2.1378 | 10.9052 | 26.1075 | 0.2 | 200 | 51.5714 | 93.7662 | 124.7077 | 173.2051 | 7.5388 | 4.1021 | 48.1333 | 72.2 | 93.7662 | 128.1718 | 152.4205 | 176.6692 | 200.9179 | 228.6307 | 259.8076 | 297.9127 | 16.0265 | 8.4329 | 6.2675 | 92.9606 | 200 | 5 | 16.0265 | 7.5388 | 11.7827 | 31.3374
5 | 6928.2032 | 8140.6388 | 9179.8693 | 10392.3048 | 11431.5353 | 13336.7912 | 15068.842 | 11.1171 | 3311.9266 | 5084.507 | 7680.8511 | 13884.6154 | 5.8549 | 15.2023 | 7.9593 | 5.5586 | 2.7573 | 11.697 | 26.8993 | 0.25 | 250 | 41.2571 | 75.013 | 108.9811 | 173.2051 | 8.8216 | 4.8887 | 38.5067 | 57.76 | 75.013 | 108.9811 | 148.1026 | 176.6692 | 200.9179 | 228.6307 | 259.8076 | 297.9127 | 18.4704 | 10.1058 | 7.4972 | 94.1903 | 250 | 6 | 18.4704 | 8.8216 | 13.646 | 44.9834
6 | 5785.2564 | 7916.6667 | 9179.8693 | 10392.3048 | 11431.5353 | 13336.7912 | 15068.842 | 11.9919 | 2759.9388 | 4237.0892 | 6400.7092 | 11570.5128 | 8.4311 | 15.2023 | 7.9593 | 6.4776 | 3.5678 | 12.5455 | 27.7478 | 0.3 | 300 | 34.381 | 62.5108 | 90.8176 | 160.4444 | 11.1038 | 5.7765 | 32.0889 | 48.1333 | 62.5108 | 90.8176 | 123.4188 | 155.2688 | 192.5333 | 228.6307 | 259.8076 | 297.9127 | 21.388 | 11.7175 | 8.747 | 95.4402 | 300 | 7 | 21.388 | 11.1038 | 16.2459 | 61.2293
7 | 4958.7912 | 6785.7143 | 8595.2381 | 10314.2857 | 11431.5353 | 13336.7912 | 15068.842 | 12.3666 | 2365.6619 | 3631.7907 | 5486.3222 | 9917.5824 | 11.4756 | 15.2023 | 7.9593 | 7.2137 | 4.5563 | 13.4457 | 28.6479 | 0.35 | 350 | 29.4694 | 53.5807 | 77.8437 | 137.5238 | 15.1135 | 6.9437 | 27.5048 | 41.2571 | 53.5807 | 77.8437 | 105.7875 | 133.0876 | 165.0286 | 206.2857 | 257.8571 | 297.9127 | 25.3582 | 13.4226 | 10.1831 | 96.8763 | 350 | 8 | 25.3582 | 15.1135 | 20.2359 | 81.4652
8 | 4338.9423 | 5937.5 | 7520.8333 | 9025 | 11281.25 | 13336.7912 | 15068.842 | 13.0479 | 2069.9541 | 3177.8169 | 4800.5319 | 8677.8846 | 14.9886 | 15.2023 | 7.9593 | 7.862 | 5.7154 | 14.426 | 29.6283 | 0.4 | 400 | 25.7857 | 46.8831 | 68.1132 | 120.3333 | 19.7401 | 8.3655 | 24.0667 | 36.1 | 46.8831 | 68.1132 | 92.5641 | 116.4516 | 144.4 | 180.5 | 225.625 | 277.6923 | 32.1066 | 15.4986 | 11.9321 | 98.6252 | 400 | 9 | 32.1066 | 19.7401 | 25.9234 | 107.3885
9 | 3856.8376 | 5277.7778 | 6685.1852 | 8022.2222 | 10027.7778 | 13336.7912 | 15068.842 | 13.9095 | 1839.9592 | 2824.7261 | 4267.1395 | 7713.6752 | 18.9699 | 15.2023 | 7.9593 | 8.4667 | 7.0409 | 15.4992 | 30.7015 | 0.45 | 450 | 22.9206 | 41.6739 | 60.5451 | 106.963 | 24.9836 | 10.0273 | 21.3926 | 32.0889 | 41.6739 | 60.5451 | 82.2792 | 103.5125 | 128.3556 | 160.4444 | 200.5556 | 246.8376 | 40.6349 | 18.0123 | 14.0198 | 100.7129 | 450 | 10 | 40.6349 | 24.9836 | 32.8093 | 140.1978
10 | 3471.1538 | 4750 | 6016.6667 | 7220 | 9025 | 12033.3333 | 15041.6667 | 15.5211 | 1655.9633 | 2542.2535 | 3840.4255 | 6942.3077 | 23.4197 | 15.2023 | 7.9593 | 9.108 | 8.5299 | 16.6915 | 31.8938 | 0.5 | 500 | 20.6286 | 37.5065 | 54.4906 | 96.2667 | 30.8439 | 11.9197 | 19.2533 | 28.88 | 37.5065 | 54.4906 | 74.0513 | 93.1613 | 115.52 | 144.4 | 180.5 | 222.1538 | 50.1666 | 20.9354 | 16.4275 | 103.1207 | 500 | 11 | 50.1666 | 30.8439 | 40.5053 | 180.703
11 | 3155.5944 | 4318.1818 | 5469.697 | 6563.6364 | 8204.5455 | 10939.3939 | 13674.2424 | 18.7805 | 1505.4212 | 2311.1396 | 3491.2959 | 6311.1888 | 28.3378 | 15.2023 | 7.9593 | 9.9141 | 10.1805 | 18.0465 | 33.2488 | 0.55 | 550 | 18.7532 | 34.0968 | 49.5369 | 87.5152 | 37.3211 | 14.0365 | 17.503 | 26.2545 | 34.0968 | 49.5369 | 67.3193 | 84.6921 | 105.0182 | 131.2727 | 164.0909 | 201.958 | 60.7016 | 24.2492 | 19.1429 | 105.836 | 550 | 12 | 60.7016 | 37.3211 | 49.0114 | 229.7144
12 | 2892.6282 | 3958.3333 | 5013.8889 | 6016.6667 | 7520.8333 | 10027.7778 | 12534.7222 | 22.3504 | 1379.9694 | 2118.5446 | 3200.3546 | 5785.2564 | 33.7244 | 15.2023 | 7.9593 | 10.8707 | 11.9916 | 19.5585 | 34.7608 | 0.6 | 600 | 17.1905 | 31.2554 | 45.4088 | 80.2222 | 44.4152 | 16.3733 | 16.0444 | 24.0667 | 31.2554 | 45.4088 | 61.7094 | 77.6344 | 96.2667 | 120.3333 | 150.4167 | 185.1282 | 72.2399 | 27.9408 | 22.1571 | 108.8502 | 600 | 13 | 72.2399 | 44.4152 | 58.3276 | 288.0419
13 | 2670.1183 | 3653.8462 | 4628.2051 | 5553.8462 | 6942.3077 | 9256.4103 | 11570.5128 | 26.2306 | 1273.8179 | 1955.5796 | 2954.1735 | 5340.2367 | 39.5793 | 15.2023 | 7.9593 | 11.9678 | 13.9622 | 21.2234 | 36.4257 | 0.65 | 650 | 15.8681 | 28.8511 | 41.9158 | 74.0513 | 52.1262 | 18.9271 | 14.8103 | 22.2154 | 28.8511 | 41.9158 | 56.9625 | 71.6625 | 88.8615 | 111.0769 | 138.8462 | 170.8876 | 84.7815 | 32.0009 | 25.464 | 112.1571 | 650 | 14 | 84.7815 | 52.1262 | 68.4539 | 356.4958
14 | 2479.3956 | 3392.8571 | 4297.619 | 5157.1429 | 6446.4286 | 8595.2381 | 10744.0476 | 30.4213 | 1182.8309 | 1815.8954 | 2743.1611 | 4958.7912 | 45.9026 | 15.2023 | 7.9593 | 13.1981 | 16.0915 | 23.0381 | 38.2403 | 0.7 | 700 | 14.7347 | 26.7904 | 38.9218 | 68.7619 | 60.4541 | 21.6956 | 13.7524 | 20.6286 | 26.7904 | 38.9218 | 52.8938 | 66.5438 | 82.5143 | 103.1429 | 128.9286 | 158.6813 | 98.3265 | 36.4226 | 29.0591 | 115.7522 | 700 | 15 | 98.3265 | 60.4541 | 79.3903 | 435.8861
15 | 2314.1026 | 3166.6667 | 4011.1111 | 4813.3333 | 6016.6667 | 8022.2222 | 10027.7778 | 34.9224 | 1103.9755 | 1694.8357 | 2560.2837 | 4628.2051 | 52.6943 | 15.2023 | 7.9593 | 14.5558 | 18.3792 | 25.0003 | 40.2026 | 0.75 | 750 | 13.7524 | 25.0043 | 36.327 | 64.1778 | 69.3988 | 24.677 | 12.8356 | 19.2533 | 25.0043 | 36.327 | 49.3675 | 62.1075 | 77.0133 | 96.2667 | 120.3333 | 148.1026 | 112.8748 | 41.2008 | 32.9389 | 119.632 | 750 | 16 | 112.8748 | 69.3988 | 91.1368 | 527.0229
16 | 2169.4712 | 2968.75 | 3760.4167 | 4512.5 | 5640.625 | 7520.8333 | 9401.0417 | 39.734 | 1034.9771 | 1588.9085 | 2400.266 | 4338.9423 | 59.9544 | 15.2023 | 7.9593 | 16.0369 | 20.8248 | 27.1083 | 42.3106 | 0.8 | 800 | 12.8929 | 23.4416 | 34.0566 | 60.1667 | 78.9604 | 27.8702 | 12.0333 | 18.05 | 23.4416 | 34.0566 | 46.2821 | 58.2258 | 72.2 | 90.25 | 112.8125 | 138.8462 | 128.4265 | 46.3318 | 37.101 | 123.7941 | 800 | 17 | 128.4265 | 78.9604 | 103.6934 | 630.7164
17 | 2041.8552 | 2794.1176 | 3539.2157 | 4247.0588 | 5308.8235 | 7078.4314 | 8848.0392 | 44.8559 | 974.0961 | 1495.4432 | 2259.0738 | 4083.7104 | 67.6829 | 15.2023 | 7.9593 | 17.638 | 23.428 | 29.3608 | 44.563 | 0.85 | 850 | 12.1345 | 22.0626 | 32.0533 | 56.6275 | 89.1389 | 31.274 | 11.3255 | 16.9882 | 22.0626 | 32.0533 | 43.5596 | 54.8008 | 67.9529 | 84.9412 | 106.1765 | 130.6787 | 144.9814 | 51.8123 | 41.5431 | 128.2363 | 850 | 18 | 144.9814 | 89.1389 | 117.0602 | 747.7765
18 | 1928.4188 | 2638.8889 | 3342.5926 | 4011.1111 | 5013.8889 | 6685.1852 | 8356.4815 | 50.2883 | 919.9796 | 1412.3631 | 2133.5697 | 3856.8376 | 75.8798 | 15.2023 | 7.9593 | 19.3564 | 26.1886 | 31.7566 | 46.9589 | 0.9 | 900 | 11.4603 | 20.8369 | 30.2725 | 53.4815 | 99.9343 | 34.8877 | 10.6963 | 16.0444 | 20.8369 | 30.2725 | 41.1396 | 51.7563 | 64.1778 | 80.2222 | 100.2778 | 123.4188 | 162.5397 | 57.6401 | 46.2639 | 132.957 | 900 | 19 | 162.5397 | 99.9343 | 131.237 | 879.0136
19 | 1826.9231 | 2500 | 3166.6667 | 3800 | 4750 | 6333.3333 | 7916.6667 | 56.0311 | 871.5596 | 1338.0282 | 2021.2766 | 3653.8462 | 84.5451 | 15.2023 | 7.9593 | 21.1901 | 29.1065 | 34.295 | 49.4973 | 0.95 | 950 | 10.8571 | 19.7403 | 28.6792 | 50.6667 | 111.3465 | 38.7106 | 10.1333 | 15.2 | 19.7403 | 28.6792 | 38.9744 | 49.0323 | 60.8 | 76 | 95 | 116.9231 | 181.1014 | 63.8131 | 51.2619 | 137.955 | 950 | 20 | 181.1014 | 111.3465 | 146.224 | 1025.2375
20 | 1735.5769 | 2375 | 3008.3333 | 3610 | 4512.5 | 6016.6667 | 7520.8333 | 62.0843 | 827.9817 | 1271.1268 | 1920.2128 | 3471.1538 | 93.6788 | 15.2023 | 7.9593 | 23.1375 | 32.1813 | 36.9752 | 52.1775 | 1 | 1000 | 10.3143 | 18.7532 | 27.2453 | 48.1333 | 123.3757 | 42.7423 | 9.6267 | 14.44 | 18.7532 | 27.2453 | 37.0256 | 46.5806 | 57.76 | 72.2 | 90.25 | 111.0769 | 200.6663 | 70.3299 | 56.5361 | 143.2292 | 1000 | 21 | 200.6663 | 123.3757 | 162.021 | 1187.2585
21 | 1652.9304 | 2261.9048 | 2865.0794 | 3438.0952 | 4297.619 | 5730.1587 | 7162.6984 | 68.4479 | 788.554 | 1210.5969 | 1828.7741 | 3305.8608 | 103.2808 | 15.2023 | 7.9593 | 25.197 | 35.4131 | 39.7968 | 54.999 | 1.05 | 1050 | 9.8231 | 17.8602 | 25.9479 | 45.8413 | 136.0217 | 46.9823 | 9.1683 | 13.7524 | 17.8602 | 25.9479 | 35.2625 | 44.3625 | 55.0095 | 68.7619 | 85.9524 | 105.7875 | 221.2346 | 77.1892 | 62.0858 | 148.7789 | 1050 | 22 | 221.2346 | 136.0217 | 178.6282 | 1365.8867
22 | 1577.7972 | 2159.0909 | 2734.8485 | 3281.8182 | 4102.2727 | 5469.697 | 6837.1212 | 75.122 | 752.7106 | 1155.5698 | 1745.648 | 3155.5944 | 113.3513 | 15.2023 | 7.9593 | 27.3677 | 38.8017 | 42.7591 | 57.9614 | 1.1 | 1100 | 9.3766 | 17.0484 | 24.7684 | 43.7576 | 149.2846 | 51.4302 | 8.7515 | 13.1273 | 17.0484 | 24.7684 | 33.6597 | 42.346 | 52.5091 | 65.6364 | 82.0455 | 100.979 | 242.8063 | 84.39 | 67.9101 | 154.6032 | 1100 | 23 | 242.8063 | 149.2846 | 196.0454 | 1561.9321
23 | 1509.1973 | 2065.2174 | 2615.942 | 3139.1304 | 3923.913 | 5231.8841 | 6539.8551 | 82.1065 | 719.984 | 1105.3276 | 1669.7502 | 3018.3946 | 123.8902 | 15.2023 | 7.9593 | 29.6485 | 42.3471 | 45.8618 | 61.0641 | 1.15 | 1150 | 8.9689 | 16.3072 | 23.6916 | 41.8551 | 163.1643 | 56.0858 | 8.371 | 12.5565 | 16.3072 | 23.6916 | 32.1962 | 40.5049 | 50.2261 | 62.7826 | 78.4783 | 96.5886 | 265.3812 | 91.9313 | 74.0085 | 160.7017 | 1150 | 24 | 265.3812 | 163.1643 | 214.2728 | 1776.2049
24 | 1446.3141 | 1979.1667 | 2506.9444 | 3008.3333 | 3760.4167 | 5013.8889 | 6267.3611 | 89.4014 | 689.9847 | 1059.2723 | 1600.1773 | 2892.6282 | 134.8974 | 15.2023 | 7.9593 | 32.0386 | 46.0491 | 49.1047 | 64.307 | 1.2 | 1200 | 8.5952 | 15.6277 | 22.7044 | 40.1111 | 177.661 | 60.9488 | 8.0222 | 12.0333 | 15.6277 | 22.7044 | 30.8547 | 38.8172 | 48.1333 | 60.1667 | 75.2083 | 92.5641 | 288.9595 | 99.8124 | 80.3806 | 167.0737 | 1200 | 25 | 288.9595 | 177.661 | 233.3102 | 2009.5151
25 | 1388.4615 | 1900 | 2406.6667 | 2888 | 3610 | 4813.3333 | 6016.6667 | 97.0067 | 662.3853 | 1016.9014 | 1536.1702 | 2776.9231 | 146.3731 | 15.2023 | 7.9593 | 34.5374 | 49.9077 | 52.4874 | 67.6896 | 1.25 | 1250 | 8.2514 | 15.0026 | 21.7962 | 38.5067 | 192.7745 | 66.019 | 7.7013 | 11.552 | 15.0026 | 21.7962 | 29.6205 | 37.2645 | 46.208 | 57.76 | 72.2 | 88.8615 | 313.5412 | 108.0328 | 87.0259 | 173.719 | 1250 | 26 | 313.5412 | 192.7745 | 253.1578 | 2262.673
26 | 1335.0592 | 1826.9231 | 2314.1026 | 2776.9231 | 3471.1538 | 4628.2051 | 5785.2564 | 104.9225 | 636.909 | 977.7898 | 1477.0867 | 2670.1183 | 158.3171 | 15.2023 | 7.9593 | 37.1442 | 53.9229 | 56.0096 | 71.2119 | 1.3 | 1300 | 7.9341 | 14.4256 | 20.9579 | 37.0256 | 208.5049 | 71.2963 | 7.4051 | 11.1077 | 14.4256 | 20.9579 | 28.4813 | 35.8313 | 44.4308 | 55.5385 | 69.4231 | 85.4438 | 339.1261 | 116.5918 | 93.944 | 180.6371 | 1300 | 27 | 339.1261 | 208.5049 | 273.8155 | 2536.4885
27 | 1285.6125 | 1759.2593 | 2228.3951 | 2674.0741 | 3342.5926 | 4456.7901 | 5570.9877 | 113.1487 | 613.3197 | 941.5754 | 1422.3798 | 2571.2251 | 170.7295 | 15.2023 | 7.9593 | 39.8587 | 58.0945 | 59.6712 | 74.8735 | 1.35 | 1350 | 7.6402 | 13.8913 | 20.1817 | 35.6543 | 224.8522 | 76.7804 | 7.1309 | 10.6963 | 13.8913 | 20.1817 | 27.4264 | 34.5042 | 42.7852 | 53.4815 | 66.8519 | 82.2792 | 365.7144 | 125.489 | 101.1347 | 187.8278 | 1350 | 28 | 365.7144 | 224.8522 | 295.2833 | 2831.7717
28 | 1239.6978 | 1696.4286 | 2148.8095 | 2578.5714 | 3223.2143 | 4297.619 | 5372.0238 | 121.6852 | 591.4155 | 907.9477 | 1371.5805 | 2479.3956 | 183.6104 | 15.2023 | 7.9593 | 42.6803 | 62.4227 | 63.4721 | 78.6744 | 1.4 | 1400 | 7.3673 | 13.3952 | 19.4609 | 34.381 | 241.8163 | 82.4713 | 6.8762 | 10.3143 | 13.3952 | 19.4609 | 26.4469 | 33.2719 | 41.2571 | 51.5714 | 64.4643 | 79.3407 | 393.306 | 134.7241 | 108.5977 | 195.2908 | 1400 | 29 | 393.306 | 241.8163 | 317.5612 | 3149.3329
29 | 1196.9496 | 1637.931 | 2074.7126 | 2489.6552 | 3112.069 | 4149.4253 | 5186.7816 | 130.5323 | 571.0218 | 876.6391 | 1324.2847 | 2393.8992 | 196.9596 | 15.2023 | 7.9593 | 45.6087 | 66.9072 | 67.412 | 82.6143 | 1.45 | 1450 | 7.1133 | 12.9333 | 18.7899 | 33.1954 | 259.3973 | 88.3688 | 6.6391 | 9.9586 | 12.9333 | 18.7899 | 25.5349 | 32.1246 | 39.8345 | 49.7931 | 62.2414 | 76.6048 | 421.901 | 144.2966 | 116.3327 | 203.0258 | 1450 | 30 | 421.901 | 259.3973 | 340.6492 | 3489.9821
30 | 1157.0513 | 1583.3333 | 2005.5556 | 2406.6667 | 3008.3333 | 4011.1111 | 5013.8889 | 139.6897 | 551.9878 | 847.4178 | 1280.1418 | 2314.1026 | 210.7772 | 15.2023 | 7.9593 | 48.6435 | 71.5482 | 71.4908 | 86.6931 | 1.5 | 1500 | 6.8762 | 12.5022 | 18.1635 | 32.0889 | 277.5953 | 94.4729 | 6.4178 | 9.6267 | 12.5022 | 18.1635 | 24.6838 | 31.0538 | 38.5067 | 48.1333 | 60.1667 | 74.0513 | 451.4993 | 154.2064 | 124.3397 | 211.0328 | 1500 | 31 | 451.4993 | 277.5953 | 364.5473 | 3854.5293
31 | 1119.727 | 1532.2581 | 1940.8602 | 2329.0323 | 2911.2903 | 3881.7204 | 4852.1505 | 149.1576 | 534.1817 | 820.0818 | 1238.8469 | 2239.4541 | 225.0632 | 15.2023 | 7.9593 | 51.7846 | 76.3456 | 75.7085 | 90.9108 | 1.55 | 1550 | 6.6544 | 12.0989 | 17.5776 | 31.0538 | 296.41 | 100.7834 | 6.2108 | 9.3161 | 12.0989 | 17.5776 | 23.8875 | 30.052 | 37.2645 | 46.5806 | 58.2258 | 71.6625 | 482.1009 | 164.4531 | 132.6183 | 219.3114 | 1550 | 32 | 482.1009 | 296.41 | 389.2555 | 4243.7848
32 | 1084.7356 | 1484.375 | 1880.2083 | 2256.25 | 2820.3125 | 3760.4167 | 4700.5208 | 158.9358 | 517.4885 | 794.4542 | 1200.133 | 2169.4712 | 239.8176 | 15.2023 | 7.9593 | 55.0316 | 81.2993 | 80.0648 | 95.2671 | 1.6 | 1600 | 6.4464 | 11.7208 | 17.0283 | 30.0833 | 315.8417 | 107.3004 | 6.0167 | 9.025 | 11.7208 | 17.0283 | 23.141 | 29.1129 | 36.1 | 45.125 | 56.4063 | 69.4231 | 513.7058 | 175.0365 | 141.1684 | 227.8616 | 1600 | 33 | 513.7058 | 315.8417 | 414.7738 | 4658.5586
33 | 1051.8648 | 1439.3939 | 1823.2323 | 2187.8788 | 2734.8485 | 3646.4646 | 4558.0808 | 169.0245 | 501.8071 | 770.3799 | 1163.7653 | 2103.7296 | 255.0404 | 15.2023 | 7.9593 | 58.3844 | 86.4093 | 84.5598 | 99.7621 | 1.65 | 1650 | 6.2511 | 11.3656 | 16.5123 | 29.1717 | 335.8903 | 114.0236 | 5.8343 | 8.7515 | 11.3656 | 16.5123 | 22.4398 | 28.2307 | 35.0061 | 43.7576 | 54.697 | 67.3193 | 546.3141 | 185.9565 | 149.99 | 236.6831 | 1650 | 34 | 546.3141 | 335.8903 | 441.1022 | 5099.6608
34 | 1020.9276 | 1397.0588 | 1769.6078 | 2123.5294 | 2654.4118 | 3539.2157 | 4424.0196 | 179.4237 | 487.048 | 747.7216 | 1129.5369 | 2041.8552 | 270.7316 | 15.2023 | 7.9593 | 61.8426 | 91.6756 | 89.1933 | 104.3956 | 1.7 | 1700 | 6.0672 | 11.0313 | 16.0266 | 28.3137 | 356.5557 | 120.9531 | 5.6627 | 8.4941 | 11.0313 | 16.0266 | 21.7798 | 27.4004 | 33.9765 | 42.4706 | 53.0882 | 65.3394 | 579.9257 | 197.2127 | 159.0829 | 245.776 | 1700 | 35 | 579.9257 | 356.5557 | 468.2407 | 5567.9015
35 | 991.7582 | 1357.1429 | 1719.0476 | 2062.8571 | 2578.5714 | 3438.0952 | 4297.619 | 190.1332 | 473.1324 | 726.3581 | 1097.2644 | 1983.5165 | 286.8912 | 15.2023 | 7.9593 | 65.4062 | 97.0983 | 93.9653 | 109.1676 | 1.75 | 1750 | 5.8939 | 10.7161 | 15.5687 | 27.5048 | 377.838 | 128.0888 | 5.501 | 8.2514 | 10.7161 | 15.5687 | 21.1575 | 26.6175 | 33.0057 | 41.2571 | 51.5714 | 63.4725 | 614.5407 | 208.8052 | 168.447 | 255.1401 | 1750 | 36 | 614.5407 | 377.838 | 496.1893 | 6064.0908
36 | 964.2094 | 1319.4444 | 1671.2963 | 2005.5556 | 2506.9444 | 3342.5926 | 4178.2407 | 201.1532 | 459.9898 | 706.1815 | 1066.7849 | 1928.4188 | 303.5192 | 15.2023 | 7.9593 | 69.0751 | 102.6772 | 98.8757 | 114.078 | 1.8 | 1800 | 5.7302 | 10.4185 | 15.1363 | 26.7407 | 399.7372 | 135.4306 | 5.3481 | 8.0222 | 10.4185 | 15.1363 | 20.5698 | 25.8781 | 32.0889 | 40.1111 | 50.1389 | 61.7094 | 650.159 | 220.7336 | 178.0821 | 264.7752 | 1800 | 37 | 650.159 | 399.7372 | 524.9481 | 6589.0389
37 | 938.1497 | 1283.7838 | 1626.1261 | 1951.3514 | 2439.1892 | 3252.2523 | 4065.3153 | 212.4835 | 447.5576 | 687.0955 | 1037.9528 | 1876.2994 | 320.6155 | 15.2023 | 7.9593 | 72.849 | 108.4125 | 103.9245 | 119.1268 | 1.85 | 1850 | 5.5753 | 10.1369 | 14.7272 | 26.018 | 422.2532 | 142.9786 | 5.2036 | 7.8054 | 10.1369 | 14.7272 | 20.0139 | 25.1787 | 31.2216 | 39.027 | 48.7838 | 60.0416 | 686.7806 | 232.998 | 187.9883 | 274.6814 | 1850 | 38 | 686.7806 | 422.2532 | 554.5169 | 7143.5558
38 | 913.4615 | 1250 | 1583.3333 | 1900 | 2375 | 3166.6667 | 3958.3333 | 224.1244 | 435.7798 | 669.0141 | 1010.6383 | 1826.9231 | 338.1803 | 15.2023 | 7.9593 | 76.7278 | 114.3039 | 109.1116 | 124.3138 | 1.9 | 1900 | 5.4286 | 9.8701 | 14.3396 | 25.3333 | 445.3862 | 150.7326 | 5.0667 | 7.6 | 9.8701 | 14.3396 | 19.4872 | 24.5161 | 30.4 | 38 | 47.5 | 58.4615 | 724.4055 | 245.5982 | 198.1654 | 284.8585 | 1900 | 39 | 724.4055 | 445.3862 | 584.8958 | 7728.4516
39 | 890.0394 | 1217.9487 | 1542.735 | 1851.2821 | 2314.1026 | 3085.4701 | 3856.8376 | 236.0756 | 424.606 | 651.8599 | 984.7245 | 1780.0789 | 356.2135 | 15.2023 | 7.9593 | 80.7115 | 120.3517 | 114.4369 | 129.6392 | 1.95 | 1950 | 5.2894 | 9.617 | 13.9719 | 24.6838 | 469.136 | 158.6927 | 4.9368 | 7.4051 | 9.617 | 13.9719 | 18.9875 | 23.8875 | 29.6205 | 37.0256 | 46.2821 | 56.9625 | 763.0338 | 258.5341 | 208.6134 | 295.3065 | 1950 | 40 | 763.0338 | 469.136 | 616.0849 | 8344.5365
40 | 867.7885 | 1187.5 | 1504.1667 | 1805 | 2256.25 | 3008.3333 | 3760.4167 | 248.3372 | 413.9908 | 635.5634 | 960.1064 | 1735.5769 | 374.715 | 15.2023 | 7.9593 | 84.8 | 126.5557 | 119.9004 | 135.1027 | 2 | 2000 | 5.1571 | 9.3766 | 13.6226 | 24.0667 | 493.5027 | 166.8588 | 4.8133 | 7.22 | 9.3766 | 13.6226 | 18.5128 | 23.2903 | 28.88 | 36.1 | 45.125 | 55.5385 | 802.6654 | 271.8056 | 219.3322 | 306.0253 | 2000 | 41 | 802.6654 | 493.5027 | 648.084 | 8992.6205
41 | 846.6229 | 1158.5366 | 1467.4797 | 1760.9756 | 2201.2195 | 2934.9593 | 3668.6992 | 260.9093 | 403.8935 | 620.0618 | 936.6892 | 1693.2458 | 393.685 | 15.2023 | 7.9593 | 88.993 | 132.9159 | 125.5021 | 140.7044 | 2.05 | 2050 | 5.0314 | 9.1479 | 13.2904 | 23.4797 | 518.4862 | 175.2309 | 4.6959 | 7.0439 | 9.1479 | 13.2904 | 18.0613 | 22.7223 | 28.1756 | 35.2195 | 44.0244 | 54.1839 | 843.3003 | 285.4126 | 230.3218 | 317.0149 | 2050 | 42 | 843.3003 | 518.4862 | 680.8933 | 9673.5138
42 | 826.4652 | 1130.9524 | 1432.5397 | 1719.0476 | 2148.8095 | 2865.0794 | 3581.3492 | 273.7918 | 394.277 | 605.2985 | 914.387 | 1652.9304 | 413.1233 | 15.2023 | 7.9593 | 93.2907 | 139.4323 | 131.242 | 146.4443 | 2.1 | 2100 | 4.9116 | 8.9301 | 12.9739 | 22.9206 | 544.0867 | 183.8089 | 4.5841 | 6.8762 | 8.9301 | 12.9739 | 17.6313 | 22.1813 | 27.5048 | 34.381 | 42.9762 | 52.8938 | 884.9386 | 299.3551 | 241.582 | 328.2751 | 2100 | 43 | 884.9386 | 544.0867 | 714.5126 | 10388.0264
43 | 807.2451 | 1104.6512 | 1399.2248 | 1679.0698 | 2098.8372 | 2798.4496 | 3498.062 | 286.9847 | 385.1077 | 591.2217 | 893.1222 | 1614.4902 | 433.0301 | 15.2023 | 7.9593 | 97.6928 | 146.105 | 137.12 | 152.3223 | 2.15 | 2150 | 4.7973 | 8.7224 | 12.6722 | 22.3876 | 570.304 | 192.5929 | 4.4775 | 6.7163 | 8.7224 | 12.6722 | 17.2212 | 21.6654 | 26.8651 | 33.5814 | 41.9767 | 51.6637 | 927.5802 | 313.6329 | 253.1129 | 339.806 | 2150 | 44 | 927.5802 | 570.304 | 748.9421 | 11136.9686
44 | 788.8986 | 1079.5455 | 1367.4242 | 1640.9091 | 2051.1364 | 2734.8485 | 3418.5606 | 300.4881 | 376.3553 | 577.7849 | 872.824 | 1577.7972 | 453.4052 | 15.2023 | 7.9593 | 102.1994 | 152.9339 | 143.1361 | 158.3384 | 2.2 | 2200 | 4.6883 | 8.5242 | 12.3842 | 21.8788 | 597.1382 | 201.5828 | 4.3758 | 6.5636 | 8.5242 | 12.3842 | 16.8298 | 21.173 | 26.2545 | 32.8182 | 41.0227 | 50.4895 | 971.2251 | 328.2461 | 264.9144 | 351.6076
45 | 771.3675 | 1055.5556 | 1337.037 | 1604.4444 | 2005.5556 | 2674.0741 | 3342.5926 | 314.3018 | 367.9918 | 564.9452 | 853.4279 | 1542.735 | 474.2487 | 15.2023 | 7.9593 | 106.8103 | 159.919 | 149.2902 | 164.4925 | 2.25 | 2250 | 4.5841 | 8.3348 | 12.109 | 21.3926 | 624.5893 | 210.7786 | 4.2785 | 6.4178 | 8.3348 | 12.109 | 16.4558 | 20.7025 | 25.6711 | 32.0889 | 40.1111 | 49.3675 | 1015.8734 | 343.1945 | 276.9866 | 363.6797
46 | 754.5987 | 1032.6087 | 1307.971 | 1569.5652 | 1961.9565 | 2615.942 | 3269.9275 | 328.426 | 359.992 | 552.6638 | 834.8751 | 1509.1973 | 495.5606 | 15.2023 | 7.9593 | 111.5255 | 167.0603 | 155.5824 | 170.7847
47 | 738.5434 | 1010.6383 | 1280.1418 | 1536.1702 | 1920.2128 | 2560.2837 | 3200.3546 | 342.8606 | 352.3326 | 540.905 | 817.1118 | 1477.0867 | 517.3409 | 15.2023 | 7.9593 | 116.345 | 174.3578 | 162.0126 | 177.2149
48 | 723.1571 | 989.5833 | 1253.4722 | 1504.1667 | 1880.2083 | 2506.9444 | 3133.6806 | 357.6056 | 344.9924 | 529.6362 | 800.0887 | 1446.3141 | 539.5896 | 15.2023 | 7.9593 | 121.2687 | 181.8115 | 168.5808 | 183.7831
49 | 708.3987 | 969.3878 | 1227.8912 | 1473.4694 | 1841.8367 | 2455.7823 | 3069.7279 | 372.6611 | 337.9517 | 518.8272 | 783.7603 | 1416.7975 | 562.3067 | 15.2023 | 7.9593 | 126.2966 | 189.4214 | 175.287 | 190.4893
50 | 694.2308 | 950 | 1203.3333 | 1444 | 1805 | 2406.6667 | 3008.3333 | 388.0269 | 331.1927 | 508.4507 | 768.0851 | 1388.4615 | 585.4922 | 15.2023 | 7.9593 | 131.4285 | 197.1875 | 182.1311 | 197.3334
51 | 680.6184 | 931.3725 | 1179.7386 | 1415.6863 | 1769.6078 | 2359.4771 | 2949.3464 | 403.7032 | 324.6987 | 498.4811 | 753.0246 | 1361.2368 | 609.1461 | 15.2023 | 7.9593 | 136.6646 | 205.1098 | 189.1132 | 204.3155
52 | 667.5296 | 913.4615 | 1157.0513 | 1388.4615 | 1735.5769 | 2314.1026 | 2892.6282 | 419.6899 | 318.4545 | 488.8949 | 738.5434 | 1335.0592 | 633.2684 | 15.2023 | 7.9593 | 142.0047 | 213.1883 | 196.2333 | 211.4356
53 | 654.9347 | 896.2264 | 1135.2201 | 1362.2642 | 1702.8302 | 2270.4403 | 2838.0503 | 435.9871 | 312.4459 | 479.6705 | 724.6086 | 1309.8694 | 657.8591 | 15.2023 | 7.9593 | 147.4488 | 221.4229 | 203.4912 | 218.6935
54 | 642.8063 | 879.6296 | 1114.1975 | 1337.037 | 1671.2963 | 2228.3951 | 2785.4938 | 452.5946 | 306.6599 | 470.7877 | 711.1899 | 1285.6125 | 682.9181 | 15.2023 | 7.9593 | 152.9969 | 229.8137 | 210.8871 | 226.0894
55 | 631.1189 | 863.6364 | 1093.9394 | 1312.7273 | 1640.9091 | 2187.8788 | 2734.8485 | 469.5126 | 301.0842 | 462.2279 | 698.2592 | 1262.2378 | 708.4456 | 15.2023 | 7.9593 | 158.649 | 238.3607 | 218.4209 | 233.6232
56 | 619.8489 | 848.2143 | 1074.4048 | 1289.2857 | 1611.6071 | 2148.8095 | 2686.0119 | 486.741 | 295.7077 | 453.9738 | 685.7903 | 1239.6978 | 734.4414 | 15.2023 | 7.9593 | 164.405 | 247.0639 | 226.0925 | 241.2948
57 | 608.9744 | 833.3333 | 1055.5556 | 1266.6667 | 1583.3333 | 2111.1111 | 2638.8889 | 504.2798 | 290.5199 | 446.0094 | 673.7589 | 1217.9487 | 760.9057 | 15.2023 | 7.9593 | 170.2649 | 255.9233 | 233.9021 | 249.1044
58 | 598.4748 | 818.9655 | 1037.3563 | 1244.8276 | 1556.0345 | 2074.7126 | 2593.3908 | 522.129 | 285.5109 | 438.3196 | 662.1423 | 1196.9496 | 787.8383 | 15.2023 | 7.9593 | 176.2287 | 264.9388 | 241.8495 | 257.0518
59 | 588.3312 | 805.0847 | 1019.774 | 1223.7288 | 1529.661 | 2039.548 | 2549.435 | 540.2887 | 280.6717 | 430.8904 | 650.9196 | 1176.6623 | 815.2394 | 15.2023 | 7.9593 | 182.2963 | 274.1104 | 249.9348 | 265.137
60 | 578.5256 | 791.6667 | 1002.7778 | 1203.3333 | 1504.1667 | 2005.5556 | 2506.9444 | 558.7588 | 275.9939 | 423.7089 | 640.0709 | 1157.0513 | 843.1088 | 15.2023 | 7.9593 | 188.4679 | 283.4383 | 258.1579 | 273.3602
61 | 569.0416 | 778.6885 | 986.3388 | 1183.6066 | 1479.5082 | 1972.6776 | 2465.847 | 577.5393 | 271.4694 | 416.7629 | 629.578 | 1138.0832 | 871.4466 | 15.2023 | 7.9593 | 194.7432 | 292.9223 | 266.5189 | 281.7211
62 | 559.8635 | 766.129 | 970.4301 | 1164.5161 | 1455.6452 | 1940.8602 | 2426.0753 | 596.6302 | 267.0909 | 410.0409 | 619.4235 | 1119.727 | 900.2528 | 15.2023 | 7.9593 | 201.1224 | 302.5625 | 275.0177 | 290.22
63 | 550.9768 | 753.9683 | 955.0265 | 1146.0317 | 1432.5397 | 1910.0529 | 2387.5661 | 616.0315 | 262.8513 | 403.5323 | 609.5914 | 1101.9536 | 929.5275 | 15.2023 | 7.9593 | 207.6053 | 312.3588 | 283.6543 | 298.8566
64 | 542.3678 | 742.1875 | 940.1042 | 1128.125 | 1410.1563 | 1880.2083 | 2350.2604 | 635.7433 | 258.7443 | 397.2271 | 600.0665 | 1084.7356 | 959.2705 | 15.2023 | 7.9593 | 214.1921 | 322.3113 | 292.4288 | 307.6311
65 | 534.0237 | 730.7692 | 925.641 | 1110.7692 | 1388.4615 | 1851.2821 | 2314.1026 | 655.7655 | 254.7636 | 391.1159 | 590.8347 | 1068.0473 | 989.4819 | 15.2023 | 7.9593 | 220.8826 | 332.4199 | 301.3411 | 316.5434
66 | 525.9324 | 719.697 | 911.6162 | 1093.9394 | 1367.4242 | 1823.2323 | 2279.0404 | 676.0981 | 250.9035 | 385.1899 | 581.8827 | 1051.8648 | 1020.1617 | 15.2023 | 7.9593 | 227.6768 | 342.6847 | 310.3912 | 325.5935
67 | 518.0827 | 708.9552 | 898.01 | 1077.6119 | 1347.0149 | 1796.0199 | 2245.0249 | 696.7411 | 247.1587 | 379.4408 | 573.1978 | 1036.1653 | 1051.3098 | 15.2023 | 7.9593 | 234.5748 | 353.1057 | 319.5791 | 334.7814
68 | 510.4638 | 698.5294 | 884.8039 | 1061.7647 | 1327.2059 | 1769.6078 | 2212.0098 | 717.6946 | 243.524 | 373.8608 | 564.7685 | 1020.9276 | 1082.9264 | 15.2023 | 7.9593 | 241.5766 | 363.6828 | 328.9049 | 344.1071
69 | 503.0658 | 688.4058 | 871.9807 | 1046.3768 | 1307.971 | 1743.9614 | 2179.9517 | 738.9585 | 239.9947 | 368.4425 | 556.5834 | 1006.1315 | 1115.0114 | 15.2023 | 7.9593 | 248.682 | 374.4161 | 338.3684 | 353.5707
70 | 495.8791 | 678.5714 | 859.5238 | 1031.4286 | 1289.2857 | 1719.0476 | 2148.8095 | 760.5328 | 236.5662 | 363.1791 | 548.6322 | 991.7582 | 1147.5648 | 15.2023 | 7.9593 | 255.8912 | 385.3055 | 347.9697 | 363.172
71 | 488.8949 | 669.0141 | 847.4178 | 1016.9014 | 1271.1268 | 1694.8357 | 2118.5446 | 782.4175 | 233.2343 | 358.0639 | 540.905 | 977.7898 | 1180.5865 | 15.2023 | 7.9593 | 263.204 | 396.351 | 357.7089 | 372.9111
72 | 482.1047 | 659.7222 | 835.6481 | 1002.7778 | 1253.4722 | 1671.2963 | 2089.1204 | 804.6126 | 229.9949 | 353.0908 | 533.3924 | 964.2094 | 1214.0767 | 15.2023 | 7.9593 | 270.6206 | 407.5528 | 367.5858 | 382.788
73 | 475.5005 | 650.6849 | 824.2009 | 989.0411 | 1236.3014 | 1648.4018 | 2060.5023 | 827.1182 | 226.8443 | 348.2539 | 526.0857 | 951.0011 | 1248.0352 | 15.2023 | 7.9593 | 278.1408 | 418.9106 | 377.6005 | 392.8027
74 | 469.0748 | 641.8919 | 813.0631 | 975.6757 | 1219.5946 | 1626.1261 | 2032.6577 | 849.9342 | 223.7788 | 343.5478 | 518.9764 | 938.1497 | 1282.4622 | 15.2023 | 7.9593 | 285.7648 | 430.4247 | 387.7529 | 402.9552
75 | 462.8205 | 633.3333 | 802.2222 | 962.6667 | 1203.3333 | 1604.4444 | 2005.5556 | 873.0606 | 220.7951 | 338.9671 | 512.0567 | 925.641 | 1317.3575 | 15.2023 | 7.9593 | 293.4923 | 442.0948 | 398.0432 | 413.2455
76 | 456.7308 | 625 | 791.6667 | 950 | 1187.5 | 1583.3333 | 1979.1667 | 896.4974 | 217.8899 | 334.507 | 505.3191 | 913.4615 | 1352.7212 | 15.2023 | 7.9593 | 301.3236 | 453.9211 | 408.4712 | 423.6735
77 | 450.7992 | 616.8831 | 781.3853 | 937.6623 | 1172.0779 | 1562.7706 | 1953.4632 | 920.2447 | 215.0602 | 330.1628 | 498.7566 | 901.5984 | 1388.5534 | 15.2023 | 7.9593 | 309.2585 | 465.9036 | 419.0371 | 434.2393
78 | 445.0197 | 608.9744 | 771.3675 | 925.641 | 1157.0513 | 1542.735 | 1928.4188 | 944.3023 | 212.303 | 325.9299 | 492.3622 | 890.0394 | 1424.8539 | 15.2023 | 7.9593 | 317.297 | 478.0422 | 429.7406 | 444.9429
79 | 439.3866 | 601.2658 | 761.6034 | 913.9241 | 1142.4051 | 1523.2068 | 1904.0084 | 968.6704 | 209.6156 | 321.8042 | 486.1298 | 878.7731 | 1461.6228 | 15.2023 | 7.9593 | 325.4391 | 490.337 | 440.582 | 455.7843
80 | 433.8942 | 593.75 | 752.0833 | 902.5 | 1128.125 | 1504.1667 | 1880.2083 | 993.3489 | 206.9954 | 317.7817 | 480.0532 | 867.7885 | 1498.8601 | 15.2023 | 7.9593 | 333.6849 | 502.7879 | 451.5611 | 466.7634
81 | 428.5375 | 586.4198 | 742.7984 | 891.358 | 1114.1975 | 1485.5967 | 1856.9959 | 1018.3379 | 204.4399 | 313.8585 | 474.1266 | 857.075 | 1536.5658 | 15.2023 | 7.9593 | 342.0344 | 515.3949 | 462.678 | 477.8803
82 | 423.3114 | 579.2683 | 733.7398 | 880.4878 | 1100.6098 | 1467.4797 | 1834.3496 | 1043.6372 | 201.9467 | 310.0309 | 468.3446 | 846.6229 | 1574.7399 | 15.2023 | 7.9593 | 350.4874 | 528.1581 | 473.9326 | 489.1349
83 | 418.2113 | 572.2892 | 724.8996 | 869.8795 | 1087.3494 | 1449.7992 | 1812.249 | 1069.247 | 199.5137 | 306.2956 | 462.7019 | 836.4226 | 1613.3824 | 15.2023 | 7.9593 | 359.0441 | 541.0775 | 485.325 | 500.5273
84 | 413.2326 | 565.4762 | 716.2698 | 859.5238 | 1074.4048 | 1432.5397 | 1790.6746 | 1095.1672 | 197.1385 | 302.6492 | 457.1935 | 826.4652 | 1652.4933 | 15.2023 | 7.9593 | 367.7044 | 554.1529 | 496.8552 | 512.0575
85 | 408.371 | 558.8235 | 707.8431 | 849.4118 | 1061.7647 | 1415.6863 | 1769.6078 | 1121.3978 | 194.8192 | 299.0886 | 451.8148 | 816.7421 | 1692.0725 | 15.2023 | 7.9593 | 376.4682 | 567.3846 | 508.5231 | 523.7254
86 | 403.6225 | 552.3256 | 699.6124 | 839.5349 | 1049.4186 | 1399.2248 | 1749.031 | 1147.9389 | 192.5539 | 295.6109 | 446.5611 | 807.2451 | 1732.1202 | 15.2023 | 7.9593 | 385.3357 | 580.7723 | 520.3288 | 535.531
87 | 398.9832 | 545.977 | 691.5709 | 829.8851 | 1037.3563 | 1383.1418 | 1728.9272 | 1174.7903 | 190.3406 | 292.213 | 441.4282 | 797.9664 | 1772.6363 | 15.2023 | 7.9593 | 394.3068 | 594.3162 | 532.2722 | 547.4745
88 | 394.4493 | 539.7727 | 683.7121 | 820.4545 | 1025.5682 | 1367.4242 | 1709.2803 | 1201.9522 | 188.1776 | 288.8924 | 436.412 | 788.8986 | 1813.6207 | 15.2023 | 7.9593 | 403.3815 | 608.0163 | 544.3533 | 559.5556
89 | 390.0173 | 533.7079 | 676.03 | 811.236 | 1014.0449 | 1352.0599 | 1690.0749 | 1229.4245 | 186.0633 | 285.6465 | 431.5085 | 780.0346 | 1855.0736 | 15.2023 | 7.9593 | 412.5597 | 621.8725 | 556.5723 | 571.7745
90 | 385.6838 | 527.7778 | 668.5185 | 802.2222 | 1002.7778 | 1337.037 | 1671.2963 | 1257.2072 | 183.9959 | 282.4726 | 426.7139 | 771.3675 | 1896.9948 | 15.2023 | 7.9593 | 421.8416 | 635.8848 | 568.9289 | 584.1312
91 | 381.4455 | 521.978 | 661.1722 | 793.4066 | 991.7582 | 1322.3443 | 1652.9304 | 1285.3004 | 181.974 | 279.3685 | 422.0248 | 762.891 | 1939.3845 | 15.2023 | 7.9593 | 431.227 | 650.0533 | 581.4233 | 596.6256
92 | 377.2993 | 516.3043 | 653.9855 | 784.7826 | 980.9783 | 1307.971 | 1634.9638 | 1313.704 | 179.996 | 276.3319 | 417.4376 | 754.5987 | 1982.2425 | 15.2023 | 7.9593 | 440.716 | 664.3779 | 594.0555 | 609.2578
93 | 373.2423 | 510.7527 | 646.9534 | 776.3441 | 970.4301 | 1293.9068 | 1617.3835 | 1342.418 | 178.0606 | 273.3606 | 412.949 | 746.4847 | 2025.5689 | 15.2023 | 7.9593 | 450.3085 | 678.8587 | 606.8254 | 622.0277
94 | 369.2717 | 505.3191 | 640.0709 | 768.0851 | 960.1064 | 1280.1418 | 1600.1773 | 1371.4424 | 176.1663 | 270.4525 | 408.5559 | 738.5434 | 2069.3637 | 15.2023 | 7.9593 | 460.0047 | 693.4956 | 619.733 | 634.9353
95 | 365.3846 | 500 | 633.3333 | 760 | 950 | 1266.6667 | 1583.3333 | 1400.7772 | 174.3119 | 267.6056 | 404.2553 | 730.7692 | 2113.6269 | 15.2023 | 7.9593 | 469.8044 | 708.2886 | 632.7784 | 647.9807
96 | 361.5785 | 494.7917 | 626.7361 | 752.0833 | 940.1042 | 1253.4722 | 1566.8403 | 1430.4225 | 172.4962 | 264.8181 | 400.0443 | 723.1571 | 2158.3585 | 15.2023 | 7.9593 | 479.7077 | 723.2378 | 645.9615 | 661.1638
97 | 357.8509 | 489.6907 | 620.2749 | 744.3299 | 930.4124 | 1240.5498 | 1550.6873 | 1460.3781 | 170.7179 | 262.088 | 395.9202 | 715.7018 | 2203.5585 | 15.2023 | 7.9593 | 489.7145 | 738.3431 | 659.2823 | 674.4846
98 | 354.1994 | 484.6939 | 613.9456 | 736.7347 | 920.9184 | 1227.8912 | 1534.8639 | 1490.6442 | 168.9758 | 259.4136 | 391.8802 | 708.3987 | 2249.2269 | 15.2023 | 7.9593 | 499.8249 | 753.6045 | 672.7409 | 687.9432
99 | 350.6216 | 479.798 | 607.7441 | 729.2929 | 911.6162 | 1215.4882 | 1519.3603 | 1521.2208 | 167.269 | 256.7933 | 387.9218 | 701.2432 | 2295.3637 | 15.2023 | 7.9593 | 510.0389 | 769.0221 | 686.3372 | 701.5395
100 | 347.1154 | 475 | 601.6667 | 722 | 902.5 | 1203.3333 | 1504.1667 | 1552.1077 | 165.5963 | 254.2254 | 384.0426 | 694.2308 | 2341.9689 | 15.2023 | 7.9593 | 520.3564 | 784.5959 | 700.0713 | 715.2736